обосновывающие документы к программе

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований муниципального района «Мирнинский район» на 2013-2028 годы

|  | Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Коммунально – строительное управление» МО «Мирнинский район» РС (Я) Исполнитель: ООО «ЛЕКС-Консалтинг» Основание: Муниципальный контракт № 0116300000212000288-0137415-02 от 24.12.2012 г. Представитель исполнителя: ___________________А. П. Сандалов М.П. |
| --- | --- |

Тюмень

2013 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Перспективные показатели развития муниципального образования МИРНИНСКИЙ район (район) для разработки Программы	3

2.	Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы	5

2.1.	Прогноз спроса  на услуги теплоснабжения	5

2.2.	Прогноз спроса  на услуги водоснабжения	7

2.3.	Прогноз спроса  на услуги водоотведения	11

2.4.	Прогноз спроса  на услуги утилизации ТБО	15

2.5.	Прогноз спроса  на услуги электроснабжения.	15

2.6.	Прогноз спроса  на услуги газоснабжения.	16

3.	Характеристика СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	16

3.1.	Характеристика состояния и проблем системы теплоснабжения	16

3.2.	Характеристика состояния и проблем системы водоснабжения	21

3.3.	Характеристика состояния и проблем системы водоотведения	22

3.4.	Характеристика состояния и проблем системы утилизации ТБО	23

3.5.	Характеристика состояния и проблем системы электроснабжения	24

3.6.	Характеристика состояния и проблем системы газоснабжения	28

4.	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА теплоснабжения	33

5.	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА водоснабжения	35

6.	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА водоотведения	37

7.	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА утилизации тбо	38

8.	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА электроснабжения	39

9.	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА газоснабжения	41

10.	ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ	42

11.	ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ	44

12.	ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ)	45

13.	прогноз расходов населения на коммунальные услуги, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги	47

- Перспективные показатели развития муниципального образования МИРНИНСКИЙ район для разработки Программы

Прогноз численности населения муниципальных образований, по которым проводится разработка Программы, представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Прогнозируемая динамика численности населения муниципальных образований, входящих в состав  Мирнинского района, на период до 2028 года

| № | Показатели | 2013 год (прогноз) | 2014 год (прогноз) | 2015 год (прогноз) | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | 2027 год (прогноз) | 2028 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | численность МО "Поселок Алмазный" | 1540 | 1541 | 1542 | 1543 | 1544 | 1545 | 1546 | 1547 | 1548 | 1549 | 1550 | 1551 | 1552 | 1553 | 1554 | 1555 |
| 1.2. | численность МО "Ботуобуйинский наслег" | 452 | 453 | 453 | 453 | 453 | 454 | 454 | 454 | 455 | 455 | 455 | 456 | 456 | 456 | 456 | 457 |
| 1.3. | численность МО "Садынский национальный эвенкийский наслег" | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 317 | 317 | 317 | 317 |
| 1.4. | численность МО "Чуонинский наслег" | 1753 | 1754 | 1755 | 1757 | 1758 | 1759 | 1760 | 1761 | 1762 | 1763 | 1765 | 1766 | 1767 | 1768 | 1769 | 1770 |
| 1.5. | численность МО "Поселок Светлый" | 3078 | 3080 | 3084 | 3086 | 3090 | 3092 | 3094 | 3096 | 3098 | 3100 | 3102 | 3104 | 3106 | 3108 | 3110 | 3112 |
|  | Итого | 7138 | 7142 | 7149 | 7154 | 7160 | 7165 | 7169 | 7174 | 7179 | 7183 | 7188 | 7193 | 7197 | 7202 | 7207 | 7211 |

- Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

  - Прогноз спроса  на услуги теплоснабжения

Перспективный баланс потребления тепловой энергии определен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов, перспективный баланс потребления услуг теплоснабжения, с учетом мероприятий предусмотренных программой  приведен в таблицах 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 2.1.5

Объем полезного отпуска тепловой энергии в период с 2014 по 2016 год потребителей к уровню 2013 года снижается за счет реализации программ энергосбережения района,  затем идет объем полезного отпуска будет повышаться вследствие застройки населенных пунктов и подключение потребителей к системе центрального теплоснабжения. Увеличение так же наблюдается за счет расширения предприятий.

Таблица 2.1.1. Перспективный баланс потребления услуг теплоснабжения п. Алмазный, с учетом мероприятий на расчетный период 2013-2028 гг.

| № | Показатели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка, тыс. Гкал | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 34,21 |
| 2 | Собственные нужды, тыс. Гкал | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 1,58 |
| 3 | Собственные нужды, % | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 4,6 |
| 4 | Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 33,93 | 33,93 | 33,93 | 32,63 |
| 5 | Потери, тыс. Гкал | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,03 |
| 6 | Потери, % | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 6,23 |
| 7 | Нужды предприятия, тыс. Гкал | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 8 | Реализация, тыс. Гкал | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 30,4 |
| 9 | население, тыс. Гкал | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 25,01 |
| 10 | бюджетные организации, тыс.Гкал | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 3,42 |
| 11 | прочие потребители, тыс. Гкал | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 1,98 |

Таблица 2.1.2. Перспективный баланс потребления услуг теплоснабжения с. Тас-Юрях, с учетом мероприятий на расчетный период  2013-2028 гг.

| № | Показатели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка, тыс. Гкал | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,40 |
| 2 | Собственные нужды, тыс. Гкал | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,34 |
| 3 | Собственные нужды, % | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 3,6 |
| 4 | Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,06 |
| 5 | Потери, тыс. Гкал | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 0,88 |
| 6 | Потери, % | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 9,73 |
| 7 | Нужды предприятия, тыс. Гкал | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 8 | Реализация, тыс. Гкал | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,7 |
| 9 | население, тыс. Гкал | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 3,51 |
| 10 | бюджетные организации, тыс. Гкал | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,92 |
| 11 | прочие потребители, тыс. Гкал | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 2,28 |

Таблица 2.1.3 Перспективный баланс потребления услуг теплоснабжения с. Сюльдюкар, с учетом мероприятий на расчетный период  2013-2028 гг.

| № | Показатели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 -2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка, тыс. Гкал | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 8,97 |
| 2 | Собственные нужды, тыс. Гкал | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 0,32 |
| 3 | Собственные нужды, % | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 3,5 |
| 4 | Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 8,65 |
| 5 | Потери, тыс. Гкал | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 0,42 |
| 6 | Потери, % | 24,29 | 24,29 | 24,29 | 4,87 |
| 7 | Нужды предприятия, тыс. Гкал | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 3,37 |
| 8 | Реализация, тыс. Гкал | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,9 |
| 9 | население, тыс. Гкал | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,97 |
| 10 | бюджетные организации, тыс. Гкал | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,23 |
| 11 | прочие потребители, тыс. Гкал | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,66 |

Таблица 2.1.4 Перспективный баланс потребления услуг теплоснабжения с. Арылах, с учетом мероприятий на расчетный период  2013-2028 гг.

| № | Показатели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка, тыс. Гкал | 35,62 | 36,29 | 36,63 | 36,01 |
| 2 | Собственные нужды, тыс. Гкал | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 3 | Собственные нужды, % | 1,08 | 1,06 | 1,05 | 1,1 |
| 4 | Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 35,24 | 35,90 | 36,25 | 35,62 |
| 5 | Потери, тыс. Гкал | 4,18 | 4,26 | 4,03 | 2,89 |
| 6 | Потери, % | 11,86 | 11,86 | 11,11 | 8,10 |
| 7 | Нужды предприятия, тыс. Гкал | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 8 | Реализация, тыс. Гкал | 30,42 | 31,01 | 31,59 | 32,1 |
| 9 | население, тыс. Гкал | 5,72 | 6,26 | 6,79 | 6,79 |
| 10 | бюджетные организации, тыс. Гкал | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| 11 | прочие потребители, тыс. Гкал | 22,94 | 22,98 | 23,03 | 23,54 |

Таблица 2.1.5 Перспективный баланс потребления услуг теплоснабжения с. Светлый, с учетом мероприятий на расчетный период  2013-2028 гг.

| № | Показатели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка, тыс. Гкал | 75,19 | 74,33 | 73,49 | 68,75 |
| 2 | Собственные нужды, тыс. Гкал | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 3 | Собственные нужды, % | 2,11 | 2,14 | 2,16 | 2,31 |
| 4 | Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 73,61 | 72,74 | 71,90 | 67,16 |
| 5 | Потери, тыс. Гкал | 18,40 | 17,48 | 16,59 | 10,31 |
| 6 | Потери, % | 25,00 | 24,03 | 23,07 | 15,35 |
| 7 | Реализация, тыс. Гкал | 55,2 | 55,3 | 55,3 | 56,9 |
| 8 | население, тыс. Гкал | 21,63 | 21,63 | 21,63 | 22,58 |
| 9 | бюджетные организации, тыс. Гкал | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 |
| 10 | прочие потребители, тыс. Гкал | 26,56 | 26,61 | 26,66 | 27,26 |

  - Прогноз спроса  на услуги водоснабжения

Перспективный баланс услуги водоснабжения в населенных пунктах Мирнинского района представлен с учетом прогноза численности населения, степени обеспеченности населения централизованной услугой водоснабжения, нормы водопотребления на одного человека, реализации мероприятий по энергосбережению. В настоящее время централизованной услугой обеспечены только п. Светлый, п. Алмазный и с. Арылах. В с. Тас-Юрях и с. Сюльдюкар централизованное водоснабжение отсутствует. Таким образом, обеспеченность услугой централизованного водоснабжения в п. Светлый составляет 100%, в п. Алмазный – 98,5%, в с. Арылах – 15,9%. В соответствии с генеральными планами поселений Мирнинского района планируется ввод централизованной системы водоснабжения в населенных пунктах района. Соответственно, планируется строительство новых объектов: водозаборных станций, ВОС, насосных станций, водопроводных сетей. В связи с новым строительством системы водоснабжения обеспеченность населения централизованной услугой будет постепенно расти и к 2028 году ожидается ввод системы централизованного водоснабжения во всех населенных пунктах, то есть обеспеченность составит 100%. При расчете потребления воды учтены понижающие факторы за счет установки общедомовых  и квартирных приборов учета. Потребление воды планируется с учетом ежегодного снижения потребления на 5%.

Население является основным потребителем воды и оказывает наибольшее влияние на общий объем реализации. К 2028 г. объем реализации воды населению в п. Светлый снизится на 3,1 % в сравнении с 2012 г. за счет реализации мероприятий по энергосбережению в многоквартирных домах, установки общедомовых приборов учета у потребителей, незначительным ростом численности населения.

Объем реализации воды бюджетным организациям снизится на 13,5% к 2028 году за счет реализации мероприятий по энергосбережению в бюджетных организациях и составит 33,82 тыс. м3.

Потребление  прочими организациями к 2028 году снизится на 1,4% по отношению к 2012 году и составит 18,56 тыс. м3.

Объем реализации воды потребителям МО «Поселок Светлый» к  2028 г. снизится на 4% по сравнению с 2012 г. и составит 424,03 тыс. м3. Прогноз потребления воды в п. Светлый представлен в таблице 2.2.1.

Объем реализации воды потребителям в п. Алмазный к 2028 г. снизится на 3,2% по отношению к 2012 г. и составит 181,53 тыс. м³. К 2028 году объем реализации воды прочими потребителями снизится на 4% и составит 4,78 тыс. м³. К 2028 г. произойдет снижение удельных показателей потребления воды по бюджетным организациям. Объем реализации воды бюджетным организациям снизится на 12,2% по сравнению с 2012 г. и составит 14,57 тыс. м³. Объем реализации воды населению снизится на 2,3% по сравнению с 2012 г. и составит 162,18 тыс. м³. Снижение объемов водопотребления произойдет за счет реализации мероприятий по энергосбережению. Потребление воды населением снижается незначительно ввиду роста численности населения. Прогноз потребления воды в п. Алмазный представлен в таблице 2.2.2.

Обеспеченность централизованной услугой водоснабжения в с. Арылах составляет 15,9%. Генеральным планом планируется обеспеченность населения услугой водоснабжения 100% к 2021 году. Объем реализации воды потребителям с. Арылах к 2028 г. и составит 205,73 тыс. м³. Население является основным потребителем услуг водоснабжения. К 2028 г. объем реализации воды населению увеличится за счет роста обеспеченности централизованной услугой водоснабжения, строительства новых объектов, подключения новых потребителей и роста численности населения и составит 183,78 тыс. м3. К 2028 г. произойдет рост удельных показателей потребления воды по бюджетным организациям и прочим потребителям. Объем реализации воды бюджетным организациям к 2028 году составит 16,51 тыс. м³.  Объем реализации воды прочим организациям составит 5,44 тыс. м³.  Прогноз потребления воды в с. Арылах представлен в таблице 2.2.3.

Централизованное водоснабжение в с. Сюльдюкар отсутствует. Генеральным планом планируется обеспеченность населения услугой водоснабжения 100% к 2028 году, предусматривается строительство новых объектов системы водоснабжения и подключение потребителей к централизованной услуге водоснабжения. Таким образом, к 2028 году все потребители будут подключены к системе водоснабжения и общий  объем реализации воды потребителям с. Сюльдюкар к 2028 г. составит 38,28 тыс. м³. Население является основным потребителем услуг водоснабжения. Потребление воды населением составит 33,87 тыс. м³, потребление бюджетными организациями – 3,39 тыс. м³, потребление прочими потребителями – 1,02 тыс. м³. Прогноз потребления воды в с. Сюльдюкар представлен в таблице 2.2.4.

Централизованное водоснабжение в с. Тас-Юрях отсутствует. Генеральным планом планируется обеспеченность населения услугой водоснабжения 100% к 2028 году, предусматривается строительство новых объектов системы водоснабжения и подключение потребителей к централизованной услуге водоснабжения. Таким образом, к 2028 году все потребители будут подключены к системе водоснабжения и общий  объем реализации воды потребителям с. Тас-Юрях к 2028 г. составит 56,51 тыс. м³. Население является основным потребителем услуг водоснабжения. Потребление воды населением составит 50,01 тыс. м³, потребление бюджетными организациями – 5 тыс. м³, потребление прочими потребителями – 1,5 тыс. м³. Прогноз потребления воды в с. Тас-Юрях представлен в таблице 2.2.5.

Таблица 2.2.1. Перспективный баланс потребления услуг водоснабжения на расчетный период в п. Светлый

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018- 2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление воды, всего | тыс. м3 | 166,9 | 167,0 | 167,2 | 168,6 |
| 1.1 | население | тыс. м3 | 159,6 | 159,7 | 159,9 | 161,1 |
| 1.2 | бюджетные организации | тыс. м3 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. м3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
| 2 | Присоединенная нагрузка всего, в том числе: | м3/сут | 457,2 | 457,5 | 458,2 | 461,8 |
| 2.1 | население | м3/сут | 437,3 | 437,6 | 438,1 | 441,3 |
| 2.2 | бюджетные организации | м3/сут | 16,1 | 16,1 | 16,2 | 16,3 |
| 2.3 | прочие потребители | м3/сут | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,0 |

Таблица 2.2.2. Перспективный баланс потребления услуг водоснабжения на расчетный период в п. Алмазный

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018- 2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление воды, всего | тыс. м3 | 131,33 | 131,57 | 131,80 | 134,44 |
| 1.1 | население | тыс. м3 | 94,15 | 94,32 | 94,49 | 96,38 |
| 1.2 | бюджетные организации | тыс. м3 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,63 |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. м3 | 15,68 | 15,70 | 15,73 | 16,05 |
| 2 | Присоединенная нагрузка всего, в том числе: | м3/сут | 19,91 | 19,94 | 19,98 | 20,38 |
| 2.1 | население | м3/сут | 359,81 | 360,46 | 361,11 | 497,33 |
| 2.2 | бюджетные организации | м3/сут | 257,96 | 257,96 | 257,96 | 257,96 |
| 2.3 | прочие потребители | м3/сут | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 |

Таблица 2.2.3. Перспективный баланс потребления услуг водоснабжения на расчетный период в с. Арылах

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018- 2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление воды, всего | тыс. м3 | 134,3 | 139,8 | 145,3 | 205,8 |
| 1.1 | население | тыс. м3 | 39,2 | 40,8 | 42,4 | 60,1 |
| 1.2 | бюджетные организации | тыс. м3 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 2,3 |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. м3 | 69,1 | 71,9 | 74,8 | 105,9 |
| 1.4 | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | тыс. м3 | 24,49 | 25,5 | 26,5 | 37,5 |
| 2 | Присоединенная нагрузка всего, в том числе: | м3/сут | 15,33 | 15,96 | 16,59 | 23,49 |
| 2.1 | население | м3/сут | 4,48 | 4,66 | 4,84 | 6,86 |
| 2.2 | бюджетные организации | м3/сут | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,26 |
| 2.3 | прочие потребители | м3/сут | 7,89 | 8,21 | 8,53 | 12,09 |
| 2.4 | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | м3/сут | 2,80 | 2,91 | 3,02 | 4,28 |

Таблица 2.2.4. Перспективный баланс потребления услуг водоснабжения на расчетный период в с. Сюльдюкар

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление воды, всего | тыс. м3 | 11,39 | 17,09 | 22,80 | 38,10 |
| 1.1 | население | тыс. м3 | 10,08 | 15,13 | 20,18 | 33,72 |
| 1.2 | бюджетные организации | тыс. м3 | 1,01 | 1,51 | 2,02 | 3,37 |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. м3 | 0,30 | 0,45 | 0,61 | 1,01 |
| 1.4 | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | тыс. м3 | 0,50 | 0,76 | 1,01 | 1,69 |
| 2 | Присоединенная нагрузка всего, в том числе: | м3/сут | 31,20 | 46,83 | 62,47 | 104,40 |
| 2.1 | население | м3/сут | 27,61 | 41,44 | 55,29 | 92,39 |
| 2.2 | бюджетные организации | м3/сут | 2,76 | 4,14 | 5,53 | 9,24 |
| 2.3 | прочие потребители | м3/сут | 0,83 | 1,24 | 1,66 | 2,77 |
| 2.4 | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | м3/сут | 1,38 | 2,07 | 2,76 | 4,62 |

Таблица 2.2.5. Перспективный баланс потребления услуг водоснабжения на расчетный период в с. Тас-Юрях

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление воды, всего | тыс. м3 | 6,72 | 13,46 | 21,32 | 56,51 |
| 1.1 | население | тыс. м3 | 5,95 | 11,91 | 18,87 | 50,01 |
| 1.2 | бюджетные организации | тыс. м3 | 0,60 | 1,19 | 1,89 | 5,00 |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. м3 | 0,18 | 0,36 | 0,57 | 1,50 |
| 1.4 | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | тыс. м3 | 0,30 | 0,60 | 0,94 | 2,50 |
| 2 | Присоединенная нагрузка всего, в том числе: | м3/сут | 18,42 | 36,87 | 58,42 | 154,83 |
| 2.1 | население | м3/сут | 16,30 | 32,63 | 51,70 | 137,02 |
| 2.2 | бюджетные организации | м3/сут | 1,63 | 3,26 | 5,17 | 13,70 |
| 2.3 | прочие потребители | м3/сут | 0,49 | 0,98 | 1,55 | 4,11 |
| 2.4 | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | м3/сут | 0,82 | 1,63 | 2,58 | 6,85 |

  - Прогноз спроса  на услуги водоотведения

Перспективный баланс услуги водоотведения представлен с учетом прогноза численности населения, степени обеспеченности населения централизованной услугой водоотведения. В настоящее время централизованной услугой обеспечен только п. Светлый. В остальных населенных пунктах централизованное водоотведение отсутствует. Таким образом, обеспеченность услугой централизованного водоснабжения в п. Светлый составляет 100%. В соответствии с генеральными планами поселений Мирнинского района планируется ввод централизованной системы водоотведения в населенных пунктах района. Соответственно, планируется строительство новых объектов: КОС, КНС, сетей канализации, сливных станций. В связи с новым строительством системы водоотведения обеспеченность населения централизованной услугой будет постепенно расти и к 2028 году ожидается ввод системы водоотведения во всех населенных пунктах, то есть обеспеченность составит 100%. Так как обеспеченность централизованной услугой вырастет, объемы водоотведения вырастут пропорционально.

К 2028 г. объем пропущенных сточных вод, принятых от потребителей п. Светлый составит 391,81 тыс. м3, что на 4 % ниже уровня 2012 г. Основной причиной снижения объема пропущенных сточных вод является реализация мероприятий по энергосбережению. Население является основным потребителем воды и оказывает наибольшее влияние на общий объем реализации и, соответственно, на отведение сточных вод. К 2028 г. объем водоотведения от населения снизится на 3% по отношению к 2012 году. Объем отведения воды от бюджетных организаций к 2028 году снизится на 13,5% за счет реализации мероприятий по энергосбережению в бюджетной сфере, а от прочих потребителей – на 1,5%.  Данные по перспективному отведению и очистке сточных вод по разным категориям пользователей на период с 2013 по 2028 гг. в п. Светлый приведены в таблице 2.3.1.

В п. Алмазный, с. Арылах водоотведение сточных вод производится в септики с последующим их вывозом. В с. Тас-Юрях, с. Сюльдюкар централизованная система водоотведения отсутствует.

Генеральным планом планируется обеспеченность населения услугой водоснабжения 100% к 2028 году, предусматривается строительство новых объектов системы водоотведения и подключение потребителей к централизованной услуге. Таким образом, к 2028 году все потребители будут подключены к системе водоотведения и общий объем пропущенных сточных вод, принятых от потребителей в п. Алмазный составит 175,2 тыс. м³, в с. Тас-Юрях – 52,23 тыс. м³, в с. Сюльдюкар – 35,38 тыс. м³. Население является основным потребителем услуг водоотведения. Отведение воды населением в п. Алмазный составит 156,66 тыс. м³, в с. Тас-Юрях – 46,01 тыс. м³, в с. Сюльдюкар – 31,16 тыс. м³.  Отведение сточных вод бюджетными организациями в п. Алмазный составит 13,84 тыс. м³, в с. Тас-Юрях – 4,75 тыс. м³, в с. Сюльдюкар – 3,22 тыс. м³. Отведение прочими потребителями в п. Алмазный составит 4,7 тыс. м³, в с. Тас-Юрях – 1,47 тыс. м³, в с. Сюльдюкар – 1 тыс. м³. Прогнозы потребления воды в п. Алмазный, с. Сюльдюкар и с. Тас-Юрях представлены в таблице 2.3.2, 2.3.4, 2.3.5.

В с. Арылах генеральным планом планируется обеспеченность населения централизованной услугой водоснабжения 100% к 2021 году, предусматривается строительство новых объектов системы водоотведения и подключение потребителей к централизованной услуге. Так как обеспеченность централизованной услугой вырастет, объемы водоотведения вырастут пропорционально. Таким образом, к 2021 году общий объем пропущенных сточных вод от потребителей с. Арылах составит 190,09 тыс. м³. Отведение воды населением составит 169,08 тыс. м³, отведение бюджетными организациями – 15,68 тыс. м³, отведение прочими потребителями – 5,33 тыс. м³. Прогноз потребления воды в с. Арылах представлен в таблице 2.3.3.

Таблица 3.5.1. Перспективный баланс потребления услуг водоотведения на расчетный период в п. Светлый

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отведение сточных вод, всего в том числе: | тыс. м3 | 387,88 | 388,16 | 388,69 | 391,81 |
| 1.1 | население | тыс. м3 | 345,22 | 345,45 | 345,89 | 348,36 |
| 1.2 | бюджетные организации | тыс. м3 | 31,84 | 31,86 | 31,90 | 32,13 |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. м3 | 10,82 | 10,86 | 10,90 | 11,33 |
| 1.4 | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | тыс. м3 | 18,21 | 18,22 | 18,25 | 18,38 |
| 2 | Присоединенная нагрузка всего, в том числе: | м3/сут | 1062,68 | 1063,46 | 1064,91 | 1073,46 |
| 2.1 | население | м3/сут | 945,81 | 946,43 | 947,65 | 954,40 |
| 2.2 | бюджетные организации | м3/сут | 87,23 | 87,29 | 87,40 | 88,03 |
| 2.3 | прочие потребители | м3/сут | 29,64 | 29,74 | 29,85 | 31,03 |
| 2.4 | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | м3/сут | 49,90 | 49,93 | 49,99 | 50,35 |

Таблица 3.5.2. Перспективный баланс потребления услуг водоотведения на расчетный период в п. Алмазный

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018- 2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отведение сточных вод, всего в том числе: | тыс. м3 | 37,59 | 56,42 | 94,09 | 175,20 |
| 1.1 | население | тыс. м3 | 33,26 | 49,93 | 83,27 | 156,66 |
| 1.2 | бюджетные организации | тыс. м3 | 3,33 | 4,99 | 8,33 | 13,84 |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. м3 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 4,70 |
| 1.4 | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | тыс. м3 | 1,66 | 2,50 | 4,16 | 7,92 |
| 2 | Присоединенная нагрузка всего, в том числе: | м3/сут | 102,98 | 154,57 | 257,78 | 480,00 |
| 2.1 | население | м3/сут | 91,13 | 136,79 | 228,13 | 429,20 |
| 2.2 | бюджетные организации | м3/сут | 9,11 | 13,68 | 22,81 | 37,92 |
| 2.3 | прочие потребители | м3/сут | 2,73 | 4,10 | 6,84 | 12,88 |
| 2.4 | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | м3/сут | 4,56 | 6,84 | 11,41 | 21,69 |

Таблица 3.5.3. Перспективный баланс потребления услуг водоотведения на расчетный период в с. Арылах

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отведение сточных вод, всего в том числе: | тыс. м3 | 60,82 | 93,46 | 126,14 | 190,10 |
| 1.1 | население | тыс. м3 | 53,82 | 82,71 | 111,63 | 169,08 |
| 1.2 | бюджетные организации | тыс. м3 | 5,38 | 8,27 | 11,16 | 15,69 |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. м3 | 1,61 | 2,48 | 3,35 | 5,33 |
| 1.4 | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | тыс. м3 | 2,69 | 4,14 | 5,58 | 8,97 |
| 2 | Присоединенная нагрузка всего, в том числе: | м3/сут | 166,62 | 256,05 | 345,60 | 520,82 |
| 2.1 | население | м3/сут | 147,46 | 226,60 | 305,84 | 463,24 |
| 2.2 | бюджетные организации | м3/сут | 14,75 | 22,66 | 30,58 | 42,98 |
| 2.3 | прочие потребители | м3/сут | 4,42 | 6,80 | 9,18 | 14,60 |
| 2.4 | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | м3/сут | 7,37 | 11,33 | 15,29 | 24,58 |

Таблица 3.5.4. Перспективный баланс потребления услуг водоотведения на расчетный период в с. Сюльдюкар

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отведение сточных вод, всего в том числе: | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 5,84 | 11,69 | 17,54 | 35,38 |
| 1.1 | население | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 5,17 | 10,34 | 15,52 | 31,16 |
| 1.2 | бюджетные организации | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 1,03 | 1,55 | 3,22 |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,31 | 0,47 | 1,00 |
| 1.4 | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,52 | 0,78 | 1,68 |
| 2 | Присоединенная нагрузка всего, в том числе: | м3/сут | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 32,02 | 48,06 | 96,93 |
| 2.1 | население | м3/сут | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 28,33 | 42,53 | 85,38 |
| 2.2 | бюджетные организации | м3/сут | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 2,83 | 4,25 | 8,82 |
| 2.3 | прочие потребители | м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,85 | 1,28 | 2,73 |
| 2.4 | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 1,42 | 2,13 | 4,59 |

Таблица 3.5.5. Перспективный баланс потребления услуг водоотведения на расчетный период в с. Тас-Юрях

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отведение сточных вод, всего в том числе: | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,23 |
| 1.1 | население | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,01 |
| 1.2 | бюджетные организации | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,75 |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,47 |
| 1.4 | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,48 |
| 2 | Присоединенная нагрузка всего, в том числе: | м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,10 |
| 2.1 | население | м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,06 |
| 2.2 | бюджетные организации | м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,02 |
| 2.3 | прочие потребители | м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,03 |
| 2.4 | ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) | м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,78 |

  - Прогноз спроса  на услуги утилизации ТБО

Перспективный баланс потребления услуг по утилизации ТБО до 2028 г. был определен с учетом среднего норматива образования ТБО равного 1,7 м3/чел/год. В прогнозе учтены такой фактор как численность населения.

Общий объем ТБО, принимаемых от потребителей  к 2028 г. увеличится на 1% и составит в 2028 г. 12259,38 м3. Данная тенденция связана с ростом численности населения.

Перспективный баланс потребления услуг по утилизации приведен в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1. Прогноз спроса на услуги утилизации ТБО МО «Мирнинского района»

| № п/п | Объем накопленных отходов, м. куб. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | население | 12153,16 | 12161,05 | 12172,34 | 12259,38 |

  - Прогноз спроса  на услуги электроснабжения.

Перспективный баланс потребления услуг электроснабжения на расчетный период определен в соответствии с прогнозом численности населения. Планируется, что годовой объем потребления населением электрической энергии в 2028 г. увеличится на 1,01% по сравнению с уровнем 2012 г. и составит 9735,4 кВт∙ч. Увеличение потребления электрической энергии обусловлено ростом численности населения.

Электрические нагрузки определяются по укрупненным показателям электропотребления на одного жителя по приложению 12 СНиП 2.07.01-89*. Укрупненные показатели приняты с учетом современного уровня электропотребления и учитывают расходы электроэнергии жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Нормы электропотребления на одного жителя приняты 1350кВт*ч/год.

Перспективный баланс потребления услуг электроснабжению населением приведен в таблице 2.5.

Таблица 2.5.1 Перспективный баланс потребления услуг электроснабжения населением.

| № | Наслег | Годовое электропотребление населением тыс.кВт*ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2028 |
| 1 | МО "Поселок Алмазный" | 2077,7 | 2079,0 | 2080,4 | 2081,7 | 2083,1 | 2084,4 | 2099,4 |
| 2 | МО "Ботуобуйинский наслег" | 610,2 | 610,6 | 611,0 | 611,4 | 611,8 | 612,2 | 616,6 |
| 3 | МО "Садынский национальный эвенкийский наслег" | 423,9 | 424,2 | 424,5 | 424,7 | 425,0 | 425,3 | 428,3 |
| 4 | МО "Чуонинский наслег" | 2365,2 | 2366,7 | 2368,3 | 2369,8 | 2371,4 | 2372,9 | 2389,9 |
| 5 | МО "Поселок Светлый" | 4131,0 | 4155,3 | 4158,0 | 4163,4 | 4166,1 | 4171,5 | 4201,2 |
| 6 | Итого | 9608,0 | 9635,8 | 9642,1 | 9651,0 | 9657,3 | 9666,3 | 9735,4 |

  - 2.6.1 Прогноз спроса  на услуги газоснабжения.

Перспективный баланс потребления услуг газоснабжения до 2028 г. был определен с учетом развития системы газоснабжения а так же объема газопотребления за предыдущие годы. Общий объем потребления газа к 2028 г увеличиться на 64,3 % (по отношению к уровню 2013 года) и составит 126 тыс. м3.

Перспективный баланс потребления услуг по газоснабжению  приведен в таблице 2.6.1

Таблица 2.6.1 Перспективный баланс потребления услуг газоснабжения

| № | Наслег | Годовое потребление газа населением тыс. м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2028 гг. |
| 1 | Мирнинский район | 93,88 | 93,94 | 94,03 | 126,60 |

- Характеристика СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

  - Характеристика состояния и проблем системы теплоснабжения

МО «Поселок Алмазный»

Теплоснабжающей организацией поселка является ПТВС АК «АЛРОСА». Теплоснабжение поселка осуществляется от котельной, принадлежащей администрации поселения и переданной по договору аренды ПТВС АК «АЛРОСА» (ОАО). Котельная работает на нефти, количество котлов 10 ед., мощность котельной 16 Гкал, годовой расход топлива – 4152,4 тонн

Жилая застройка посёлка Алмазный представлена одноэтажными блокированными 2-4-х квартирными домами и индивидуальными деревянными домами усадебного типа.

К центральному отоплению  подключены все административные и общественные здания, а так же около 80% жилого фонда. Жилые дома, не подключенные к тепловым сетям, отапливаются от  электричества или имеют печное отопление.

Горячее водоснабжение отсутствует.

Прокладка  тепловых сетей: надземная – на деревянных лёжках и в деревянных коробах. Общая протяженность тепловых сетей 8,25 км. Теплоноситель – вода, отпуск тепловой энергии осуществляется в соответствии с установленным температурным графиком 95-70 °С.

МО «Ботуобуйинский наслег» с. Тас-Юрях

Теплоснабжающей организацией села является ПТВС АК «АЛРОСА».

Жилой фонд включает более 120 брусовых домов. Около ¾ строений, в которых проживает 85% населения, подключены к центральному отоплению. Жилые дома не подключенные к тепловым сетям отапливаются от автономных газовых отопительных агрегатов.

Теплоснабжение с. Тас-Юрях осуществляется от газовой котельной, сблокированная из двух ПАКУ, с устройством посередине помещений операторов и  слесарной мастерской. Котельная построенной в 2008 г. Подвод газа к котельной осуществляется от месторождения Тас-Юрях.

Основным топливом для котельных  является газ, резервным – дизтопливо или газоконденсат. Теплотехническая характеристика котельной села представлена в таблице 2.1.1

Таблице 2.1.1 Теплотехническая характеристика котельной «Тас-Юрях»

| № п/п | Наименование котельн. | Ведом-ная принадлеж- ность | КПД котлов % | Тип и колич-во котлов | Произв. Котельн. МВт/Гкал | Нагрузка котельн. МВт/Гкал | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПАКУ | ПТВС | 70 | КВС-1,86 4 шт. | 6,0/5,2 | 2,9/2,5 | газ |

Котельная обеспечивает тепловой энергией – теплоносителем в виде сетевой воды потребителей с.Тас-Юрях (жилые дома, объекты социального и культурного назначения) для обеспечения работы систем отопления. В котельной установлено четыре водогрейных котла КСВ-1,85. Два котлоагрегата работают на основном топливе – природном газе.

Горячее водоснабжение в селе отсутствует.

Прокладка  тепловых сетей: надземная – на деревянных лёжках и в деревянных коробах, степень их износа сетей – 48 %. Общая протяженность тепловых сетей 6,13 км. Теплоноситель – вода, отпуск тепловой энергии осуществляется в соответствии с установленным температурным графиком 95-70 °С.

Основными проблемами теплоснабжения поселка являются:

- износ сетей теплоснабжения;

- низкий КПД котлов.

МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» с. Сюльдюкар

Теплоснабжающей организацией села является ПТВС АК «АЛРОСА».

Жилая застройка села Сюльдюкар представлена усадебными индивидуальными деревянными домами.

К центральному отоплению  подключены все административные и общественные здания, а так же около 38% жилого фонда, остальные жилые дома имеют печное отопление.

Горячее водоснабжение отсутствует.

Основным топливом для котельной является уголь Джебарики-Хаянского месторождения.

Прокладка  тепловых сетей: надземная – на деревянных лёжках и в деревянных коробах.

Общая протяженность тепловых сетей 4,5 км. Теплоноситель – вода, отпуск тепловой энергии осуществляется в соответствии с установленным температурным графиком 95-70 °С.

Теплотехническая характеристика котельной села представлена в таблице 2.1.2

Таблице 2.1.2 Теплотехническая характеристика котельной «Сюльдюкар»

| № п/п | Наименование котельной | Год ввода в эксплуатацию | КПД котлов % | Тип и колич-во котлов | Производ. котельной МВт/Гкал | Нагрузка котельной МВт/Гкал | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УКМТ | 1990 | 70 | КВС-1,25 4шт | 5,0/4,3 | 1,1/0,92 | уголь |

МО «Чуонинский наслег» с. Арылах

Теплоснабжающей организацией с. Арылах является ПТВС АК «АЛРОСА».              Источником теплоснабжения является электрокотельная «Арылах» мощностью 39,56 КВт.

В  электрокотельной поселка Арылах установлены пять водогрейных электродных регулируемых электрокотлов марки КЭВР-10000/10 производительностью 8,6 Гкал/час.

Жилая застройка села представлена усадебными индивидуальными деревянными домами.

Горячее водоснабжение отсутствует.

Прокладка  тепловых сетей: надземная – на деревянных лёжках и в деревянных коробах.

Общая протяженность тепловых сетей 10,46 км.

МО «Поселок Светлый»

Управляющей компанией в МО «Поселок Светлый» является ВФ ОАО «Теплоэнергосервис», МУП «ПЖРЭП» находится у управляющей компании на субподряде и осуществляет текущий ремонт и обслуживание сетей тепловодоснабжения и котельных.

В поселке Светлый действуют 1 котельная:

- Газовая котельная, принадлежащая ОАО «Теплоэнергосервис», работающая на природном газе и использующая в качестве резерва дизельное топливо. Годовой расход топлива – 12262,1 тыс. куб. м. Мощность – 58,4 Гкал/ч.

Протяженность тепловых сетей поселка составляет 67,7 км.

Газовая котельная ВФ ОАО “Теплоэнергосервис” с годовым расходом газа 12262.1 тыс. м³/год. мощностью 58,4 Гкал/час является основным источником теплоснабжения жилого фонда, объектов соцкультбыта, административных зданий и промышленной зоны.

В поселке 100% обеспеченность горячим водоснабжением.

Установленная мощность централизованных источников теплоснабжения составляет 89.0МВт. Теплотехнические характеристики котельных поселка представлена в таблице 2.1.3.

Таблица 2.1.3 Теплотехнические характеристики котельных п. Светлый

| № п/п | Наименование источника | Вид топлива | Тип, марка установленного оборудования | Установлен- ная мощность. (МВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная | Прир. газ | ДЕ – 25/14 ГМ – 4 шт. | 68.0 |

Схема теплоснабжения закрытая. Параметры теплоносителя 110-70оС. Прокладка тепловых сетей 2-х трубная, совместно с технологическим, горячим водоснабжением, прокладка надземная на опорах. Показатели теплоснабжения поселка Светлый приведены в таблице 2.1.4

Таблица 2.1.4  Показатели теплоснабжения поселка Светлый.

| № | Показатель | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/час | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 |
| 2 | Протяженность тепловых и паровых сетей, км | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 |
| 3 | в том числе нуждающихся в замене, км | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |

Общая характеристика тепловых сетей

Протяженности сетей теплоснабжения муниципальных образований составляют:

- МО «Поселок Алмазный» протяженность сетей в двухтрубном исчислении – 8,25 км, из них магистральная – 2,0 км. По диаметрам тепловые сети распределяются:

- Ду273 - 1,1 км

- Ду219 - 1,1 км

- Ду159 - 0,48 км

- Ду133 - 1,45 км

- Ду100 - 1,66 км

- Ду89-40 - 2,46 км

- МО «Ботуобуйинский наслег» с. Тас-Юрях протяженность сетей в двухтрубном исчислении – 6,134 км. По диаметрам тепловые сети распределяются:

- Ду250 - 0,274 км

- Ду150 - 0,92 км

- Ду100 - 1,06 км

- Ду80-40 - 3,88 км

- МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» с. Сюльдюкар протяженность сетей в двухтрубном исчислении –  4,5 км диаметры 89-38.

- МО «Чуонинский наслег» с. Арылах протяженность сетей в двухтрубном исчислении – 10,46 км. По диаметрам тепловые сети распределяются:

- Ду377 - 0,156 км

- Ду325 - 2,02 км

- Ду219 - 1,467 км

- Ду159 - 2,845 км

- Ду108 - 1,532 км

- Ду89-57 - 2,437 км

- МО «Поселок Светлый»

- Газовая котельная. Протяженность сетей в двухтрубном исчислении – 19,76 км. По диаметрам тепловые сети распределяются:

- Ду 325 - 0,456 км

- Ду 273 - 0,335 км

- Ду 219 - 1,501 км

- Ду 159 - 1,018 км

- Ду 133-108 - 1,266 км

- Ду 89-57 - 15,188 км

протяженность систем  Т3, Т4 – 4,2 км. По диаметрам тепловые сети распределяются:

- Ду159 - 0,9 км

- Ду108 - 0,5 км

- Ду89-57 - 2,8 км

- Электрокотельная. Протяженность сетей в двухтрубном исчислении – 34,6 км. По диаметрам тепловые сети распределяются:

- Ду426- 0,491 км

- Ду377- 1,98 км

- Ду325- 4,051 км

- Ду219- 3,177 км

- Ду159- 0,349 км

- Ду133-1,241 км

- Ду108-2,217 км

- Ду89-57- 20,796 км

протяженность систем  Т3, Т4 – 9,3 км. По диаметрам тепловые сети распределяются:

- Ду159- 0,9 км

- Ду108- 1,5 км

- Ду89-57- 6,9 км

Анализ предоставленных данных выявил следующие проблемы системы теплоснабжения:

Проблемы источников теплоснабжения:

- Износ здания и оборудования котельных

Проблемы транспортировки тепловой энергии:

- износ тепловых сетей

- большие потери теплоэнергии при транспортировке

- отсутствие химводоподготовки на котельных

Проблемы потребления тепловой энергии:

- отсутствие приборов учета отпуска тепловой энергии

  - Характеристика состояния и проблем системы водоснабжения

В Мирнинском районе в населенных пунктах для водоснабжения населения используются только поверхностные источники водоснабжения.

Водоснабжением населенных пунктов в Мирнинском районе занимается Вилюйский филиал «Теплоэнергосервис» (п. Светлый), ПТВС АК АЛРОСА (п. Алмазный, с. Арылах). Централизованное водоснабжение имеется в п. Светлый, п. Алмазный и с. Арылах, в остальных населенных пунктах района централизованное водоснабжение отсутствует.

Водозабор п. Светлый имеет резервы для подключения новых потребителей воды. Системы водоочистки в данных населенных пунктах отсутствуют.

В Мирнинском районе санитарно-техническое состояние водоочистных сооружений п. Алмазный оценивается как крайне неудовлетворительное. В селах Тас-Юрях, Сюльдюкар речная вода используется жителями как питьевая. Забор воды осуществляется автомобилями-водовозками, зимой население использует для своих нужд ледовую речную воду.

В п. Светлый имеются  сооружения по биологической очистке сточных вод. Качество питьевой воды в п. Светлый соответствует установленным требованиям.

Проблемные вопросы водоснабжения Мирнинского района:

- несоответствие очистки питьевой воды на очистных сооружениях в п. Алмазный, необходима реконструкция водоочистных сооружений;

- срок эксплуатации водопровода, необходима реконструкция существующих сетей водоснабжения;

- отсутствие централизованного водоснабжения в с. Тас-Юрях, с. Сюльдюкар, с. Арылах;

- отсутствие водоподготовки питьевой воды в с. Тас-Юрях, с. Сюльдюкар.

- определение санитарно-охранной зоны, устройство ограждения;

- монтаж установок биологической очистки воды на подъеме воды с источника водоснабжения;

- восстановление и усовершенствование существующих систем водоснабжения для поддержания их эксплуатационного состояния, строительство новых источников водоснабжения;

- улучшение экологического и санитарно-гигиенического состояния водных объектов;

- проведение комплекса ремонтно-восстановительных работ на водозаборах и системах водоснабжения.

В Мирнинском районе требуется незамедлительное решение проблемы снабжения жителей водой питьевого качества.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды должно соответствовать требованиям  СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Подготовка воды должна проводиться в соответствии с нормативными требованиями, включающими в себя обязательные обеззараживающие современные методы.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны источников водоснабжения и сооружений водопровода в составе трех поясов: I пояс – зона строгого режима, II и III – зоны ограничений.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения определяются в соответствии с СанПиН 2.1.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

  - Характеристика состояния и проблем системы водоотведения

В п. Светлый эксплуатируется 1 КОС. Имеется централизованная система бытовой канализации. Сброс стоков, очищенных на биологических очистных сооружениях, предусматривается в р. Вилюй.

В системе канализации имеются сети, сооружения биологической очистки, канализационная насосная станция. Протяженность сетей водоотведения в п. Светлый составляет 18,6 км.

Централизованная очистка сточных вод производится биологическим способом с применением гипохлорита натрия для обеззараживания стоков. Основными причинами ненормативной работы очистных сооружений являются несоответствие технологии очистки составу подаваемых сточных вод, перегрузка по гидравлическому режиму, моральный и физический износ сооружений, нехватка мощности КОС.

В поселке Алмазный водоотведение сточных вод производится в септики с последующим их вывозом. В с. Тас-Юрях, с. Сюльдюкар, с. Арылах централизованная система водоотведения отсутствует.

Таким образом, в настоящее время вопрос эффективной работы системы водоотведения, как одного из условий обеспечения чистой водой населения МО «Мирнинский район» является актуальным.

Основными проблемами системы водоотведения МО «Мирнинский район», требующими решения, являются:

- несоответствие качества очистки сточных вод установленным нормам в п. Светлый;

- нехватка мощности КОС в п. Светлый;

- износ сетей водоотведения;

- отсутствие современных методов очистки сточных вод;

- отсутствие централизованной системы водоотведения в селах: КОС, КНС, сети водоотведения.

Одним из основных видов антропогенного воздействия на состояние водных объектов являются сбросы сточных вод предприятий различных отраслей, а также населенных пунктов в водные объекты. Существующие сооружения биологической очистки в п. Светлый не обеспечивают требуемую глубину очистки хозбытовых сточных вод перед их сбросом в водные объекты.

  - Характеристика состояния и проблем системы утилизации ТБО

В 2012 году разработана целевая программа «Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории муниципального образования «Мирнинский район» на период 2013-2016 годы, в перспективе до 2020 года».

Цель данной программы:

создание системы управления и контроля обращения с отходами на территории муниципального образования «Мирнинский район» для снижения негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологически безопасной жизнедеятельности населения.

Задачи программы:

- совершенствование нормативно - правовой базы, регулирующей вопросы обращения с отходами производства и потребления на территории МО «Мирнинский район»;

- строительство новых и обустройство действующих объектов размещения отходов на территории МО «Мирнинский район» в соответствии с требуемым законодательством;

- разработка и утверждение порядка обращения с отходами 1 класса опасности (ртутьсодержащими отходами);

- ликвидация несанкционированного размещения отходов, рекультивация нарушенных земель;

- организация и ведение мониторинга за воздействием объектов размещения отходов на окружающую среду и здоровье населения;

- совершенствование системы экологического образования;

Целевой программой в п. Светлый и с. Сюльдюкар требуется обустройство полигонов, в с. Тас-Юрях и с. Арылах планируется строительство полигонов, в п. Алмазный необходима реконструкция полигона.

Существующая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами во всех муниципальных образованиях района экономически и технологически неэффективна и не обеспечивает исполнения требований природоохранного законодательства. Несанкционированное размещение отходов происходит на территориях всех муниципальных образований.

С каждым годом проблема накопления и опасного хранения вредных отходов становится все более острой, так  как мусор становится значительно разнообразней и сложнее по химическому составу. На свалки вместе с пищевыми отходами, бумагой, полимерной и другой тарой поступают опасные отходы: остатки лакокрасочных материалов, ядохимикатов, нефтесодержащие отходы, разбитые ртутьсодержащие приборы, люминесцентные и энергосберегающие лампы.

Чрезвычайно опасными отходами, относящимися к 1 классу опасности, являются ртутьсодержащие отходы, в  том числе отработанная ртутьсодержащая ламповая продукция, широко применяемая на бытовом уровне.

Из-за отсутствия на территории Мирнинского района пунктов приема использованных люминесцентных и энергосберегающих ламп бытового потребления опасные РСО от населения поступают на свалку. Только промышленные предприятия Мирнинского района заключают договора на утилизацию опасных отходов. Бесконтрольное обращение с вышедшими из строя ртутьсодержащими изделия приводит к загрязнению окружающей среды.

Для санитарной очистки территорий поселений муниципальным образованием «Мирнинский район» ежегодно проводятся двухмесячники. На период проведения двухмесячников за организациями и предприятиями района закрепляются улицы, территории для проведения уборки. Данные меры носят локальный характер, направленный на ликвидацию очаговых навалов мусора преимущественно в центральной части населенных пунктов. С каждым годом увеличиваются размеры несанкционированных свалок, расположенных на окраинах населенных пунктов, у обочин проселочных дорог.

  - Характеристика состояния и проблем системы электроснабжения

Производителями электроэнергии и источниками электроснабжения в Мирнинском районе являются каскад Вилюйских ГЭС-I и ГЭС-II ведомственной принадлежностью ОАО АК «Якутскэнерго», а так же Светлинская ГЭС-III, ведомственной принадлежностью ОАО АК «АЛРОСА».

Вилюйская ГЭС строилась в 2 очереди, называемые ГЭС-I и ГЭС-II.

Мощность Вилюйской ГЭС (ГЭС-I,-II) составляет 680 МВт, В здании ГЭС-I установлено 4 поворотно-лопастных гидроагрегата мощностью по 85 МВт. В здании ГЭС-II установлено 4 радиально-осевых гидроагрегата мощностью по 85 МВт. Все гидроагрегаты работают при расчётном напоре 55 м. Среднегодовая выработка — 2,1 млрд. кВт*ч. Напорные сооружения ГЭС (длина напорного фронта 700 м) образуют крупное Вилюйское водохранилище площадью 2360 кв.км, полной и полезной емкостью 40,4 и 22,4 куб.км. При создании водохранилища было затоплено 2,3 тыс.га сельхозугодий и перенесено 50 строений. Износ основных фондов ВГЭС составляет более 30%.

Мощность ГЭС- III — 277,5 МВт, среднегодовая выработка — 0,6 млрд. кВт*ч. Напорные сооружения ГЭС (длина напорного фронта 537 м) должны образовать водохранилище площадью 104 кв.км, полной и полезной емкостью 1,08 и 0,19 куб.км., длиной 141,2 км, шириной до 0,46 км, глубиной до 50 м. Вилюйская ГЭС-III (Светлинская) предназначена для энергоснабжения алмазодобывающей промышленности, перспективной добычи других полезных ископаемых Якутии (в частности, нефти и газа), а также для энергоснабжения жилищно-коммунальной сферы (планируется перевод на электроотопление нескольких поселков). Работает на изолированную от ЕЭС систему.

Мирнинская газотурбинная электростанция, работающая на природном газе была построена как резервная станция мощностью 72 МВт. Станция была построена в 1986 году, предназначалась для покрытия дефицита мощности Вилюйской ГЭС в маловодные периоды. На данный момент она выполняет функции резервного источника электроэнергии для всего района. Энергетическое оборудование станции постоянно находится в дежурном режиме, и в случае нештатных ситуаций может быть введено в работу в течение 30-40 минут.

Кроме того, на Мирнинской ГРЭС в 2005 году введена в работу современная электрокотельная в которой установлены 2 котлоагрегата суммарной электрической мощностью 12 МВт, тепловой – 10,3 Гкал/ч. Это позволило обеспечить теплом всю промышленную зону вдоль Чернышевского шоссе и три объекта Мирнинской центральной районной больницы.

На территории Мирнинского района ОАО "ДВЭУК" с 2010 года ведет строительство ВЛ 220 кВ "Чернышевский – Мирный – Ленск – Пеледуй, с отпайкой до НПС № 14", Совокупная протяженность ЛЭП составляет 1,5 тыс. км, трансформаторная мощность подстанций – 352 МВА.

В течение 2010-2012 гг. было построено более 900 км линейной части, а также две подстанции 220/10 кВ (2х50 МВА). Участки ЛЭП введены по направлению Чернышевский – Мирный – Ленск – НПС №12 – НПС №13 – Олекминск – НПС №14. При этом выполнено строительство двух воздушных переходов через реки Олекма и Лена (ширина переходов – 1150 и 1173 м соответственно).

Проект реализуется с целью высвобождения избыточных мощностей Вилюйских ГЭС-1,2 и Светлинской ГЭС для внешнего электроснабжения нефтеперекачивающих станций ВСТО и потребителей юго-запада Якутии. Государственным заказчиком проекта выступает Минэнерго России.

Основными потребителями электроэнергии в Мирнинском районе являются подразделения алмазодобывающей акционерного общества «АЛРОСА», расположенные в Айхало-Удачнинском и Мирнинском промышленных районах.

Характеристика энергообеспеченности района представлена в таблице 2.5.1

Таблица 2.5.1 Характеристика энергообеспеченности района

| № | Наименование объекта | Ведомственная принадлежность | Тип электростанции | Мощность (тыс.кВт) | Присоединённая нагрузка (тыс.кВт) | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каскад Вилюйских ГЭС-1,2 | ОАО "Якутскэнерго" | гидроэлектростанция | 680 | 620 | гидроресурсы |
| 2 | Мирнинская государственная районная электростанция | ОАО "Якутскэнерго" | газовая котельная | 72 | 109 | природный газ |
| 3 | Светлинская ГЭС | ОАО Вилюйская ГЭС-3 | гидроэлектростанция | 277,5 | 26,3 | гидроресурсы |

Характеристики трансформаторных подстанций Западных ЭС ОАО АК «Якутскэнерго» приведена в таблице 2.5.2

Таблица 2.5.2 Характеристики трансформаторных подстанций Западных ЭС ОАО АК «Якутскэнерго.

| № | Наименование | Тип ТП | Мощность, мВА | Количество, шт. | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП всех мощностей по улусу |  | 2 116,5 | 34 |  |
| 2 | Мирнинский РЭС | 220 | 310,0 | 2 | 86 |
| 3 |  | 110 | 308,6 | 9 | 87 |
| 4 |  | 35 | 28,0 | 1 | 95 |
| 5 | Айхальский РЭС | 220 | 250,0 | 1 | 74 |
| 6 |  | 110 | 305,6 | 6 | 65 |
| 7 | Удачнинский РЭС | 220 | 375,0 | 1 | 85 |
| 8 |  | 110 | 385,2 | 9 | 75 |
| 9 | Чернышевский РЭС | 220 | 80,0 | 1 | 68 |
| 10 |  | 35 | 74,1 | 4 | 65 |

МО «Поселок Алмазный»

Электроснабжение поселка осуществляет ОАО АК «Якутскэнерго» ЗЭС. Источниками электроснабжения являются Мирнинская районная государственная электростанция и Светлинская ГЭС. Светлинская ГЭС работает на гидроресурсах, Мирнинская районная государственная электростанция – на природном газе.

МО «Ботуобуйинский наслег» с. Тас-Юрях

Электроснабжение села осуществляет ОАО АК «Якутскэнерго» ЗЭС. Источниками электроснабжения являются Мирнинская районная государственная электростанция и Светлинская ГЭС. Светлинская ГЭС. На Л-124 Заря–Тас-Юрях: заменено 52 опоры бригадой Мирнинского РЭС.

МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» с. Сюльдюкар

Электроснабжение поселка осуществляет ОАО АК «Якутскэнерго» ЗЭС. Источниками электроснабжения является Светлинская ГЭС.  Светлинская ГЭС работает на гидроресурсах.

МО «Чуонинский наслег» с. Арылах

Электроснабжение поселка осуществляет ОАО АК «Якутскэнерго» ЗЭС. Источниками электроснабжения является Светлинская ГЭС.  Светлинская ГЭС работает на гидроресурсах.

МО «Поселок Светлый»

По данным Светлинского участка МОЭ ОАО АК «Якутскэнерго» в настоящее время электроснабжение потребителей п. Светлый осуществляется от Вилюйской ГЭС-1,2, выполняющей функции энергетического центра для всего Западно-Вилюйского региона, от подстанции ПС-110/35/6 кВ «Вилюй» через подстанцию ПС-35/6 кВ «Светлый» с трансформаторами 2х4000 кВА и 2х10000кВА. От подстанции ПС-35/6 кВ в поселок заходят  магистральные фидеры ВЛ-6 кВ  для электроснабжения жилищно-коммунального сектора поселка. На территории  поселка расположены 34 распределительные подстанции 6/0,4 кВ различного срока эксплуатации и состояния, а также различной ведомственной принадлежности. Суммарная установленная мощность трансформаторов на ТП-6/0,4 кВ – 19,45 МВА. Кроме того на территории  поселка расположена одна электрокотельная  тепловой мощностью 6,5 МВт для централизованного теплоснабжения поселка с собственной подстанцией ПС-35/6 кВ.

Износ линий электропередач 78 %

Характеристики энергоснабжения п. Светлый приведены  в таблице 2.5.3

Таблица 2.5.3 Характеристики энергоснабжения п. Светлый

| № | Показатель | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество распределительных пунктов, шт. п.Светлый | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2 | Суммарная мощность источников электроснабжения, МВт п.Светлый | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 3 | Протяженность кабельных линий электропередач, км п.Светлый | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | Протяженность воздушных линий электропередач, км п.Светлый | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Характеристика электросетей

Характеристика линий электропередач  Мирнинского района ОАО АК «Якутскэнерго» представлена в таблице 2.5.4

Таблица 2.5.4 Характеристика линий электропередач  Мирнинского района.

| № | Наименование | Напряжение, кВ | Протяженность, км | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по району ВЛ и КЛ |  | 2 346,0 |  |
| 2 | Мирнинский РЭС | 220 | 217,0 | 89 |
| 3 |  | 110 | 592,0 | 98 |
| 4 |  | 10 | 48,5 | 95 |
| 5 |  | 6 | 10,4 | 95 |
| 6 |  | 0,4 | 61,6 | 95 |
| 7 | Чернышевский РЭС | 220 | 473,1 | 86 |
| 8 |  | 35 | 22,5 | 75 |
| 9 |  | 6 | 27,2 | 95 |
| 10 |  | 0,4 | 14,9 | 95 |
| 11 | Айхальский РЭС | 220 | 753,8 | 96 |
| 12 |  | 110 | 112,0 | 89 |

Основной проблемой электроснабжения Мирнинского района, как видно из таблицы  3.5.2 и 3.5.4  является изношенность электросетей и трансформаторных подстанций,  как следствие потеря электроэнергии.

Основная часть воздушных ЛЭП 6 кВ  находится в аварийном состоянии -  в большинстве случаев опоры установлены в бетонные стаканы, имеет место  совместная подвеска линий электрической телефонной связи, из-за чего происходит различное натяжение опор в разные стороны (веером), в пролетах имеется большое количество скруток проводов, нарушается охранная зона ВЛ в районе деревянной застройки.

Подземные КЛ-0.4 кВ также имеют большой износ и срок их эксплуатации превышает нормативный. Значительная часть элекроснабжения осуществлена  веерным  способом с посадкой  нескольких жилых домов  на один кабель, что не гарантирует надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей.  В зоне обследования в настоящее время часть эксплуатируемых электрических сетей являются бесхозными. (около 10%) и это не позволяет в полной мере обеспечить их техническое обслуживание и восстановление.

Наиболее сложная ситуация по электроснабжению наблюдается в с. Тас-Юрях. Электроснабжение котельной  осуществляется от рядом стоящей трансформаторной подстанции мощностью 400 кВА 10/0,4 кВ по стороне 0,4 кВ. В свою очередь трансформаторная подстанция мощностью 400 кВА по линии 10 кВ подключена от подстанции 110/10 кВ, находящаяся на обслуживании Западных электрических сетей АК «Якутскэнерго».В связи с аварийным состоянием высоковольтной линии 110 кВ Л-124 «Заря - Тас-Юрях» надёжность электроснабжения котельной и села Тас-Юрях в целом оставляет желать лучшего. Изношенность линий электропередач Л-124  110кВ приводит к частым перерывам электроснабжения котельной и запуску резервных дизельных станций, установленных на территории котельной.

Линии электропередачи, находящиеся в эксплуатации ЗЭС ОАО АК «Якутскэнерго» в основном имеют деревянное исполнение, из них 54,3% со сроком службы свыше нормативной. Загнивание древесины опор принимает массовый характер, по этой причине в эксплуатации находится около 40% опор требующих замены.

  - Характеристика состояния и проблем системы газоснабжения

Мирнинский район

Газоснабжение Мирнинского района осуществляется от Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения  по газопроводу диаметром 530 мм в однониточном исполнении «Тас-Юрях - Мирный - Айхал»  с проектной производительностью 1 млрд. м3 в год. Фактический объём транспортировки газа составляет 0,22-0,23 млрд. м3 в год.

Газопровод «Тас-Юрях - Мирный - Айхал» обеспечивает текущие и перспективные объемы потребления газа, при этом остаются значительные резервы пропускной способности.

Газификацией охвачены следующие населенные пункты: г. Мирный, п. Светлый, с. Тас-Юрях, п. Моркока, п. Айхал, п. Заря.

На западе республики завершено строительство магистрального газопровода - ответвления на п. Светлый – Айхал МГ Мирный – Айхал.

Газоснабжающей организацией района является ОАО  «АЛРОСА-Газ». УДТГ ОАО «АЛРОСА-Газ» осуществляет добычу природного газа и обеспечивает эксплуатацию действующих магистральных и распределительных газопроводов в г. Мирный, п. Заря, с. Тас-Юрях, п. Светлый, рудник «Интернациональный», п. Моркока и п. Айхал.

Протяженность магистрального газопровода составляет 625,6 км. Протяженность газопроводов-отводов составляет 60,08 км. Общая протяженность 685,68 км

МО «Поселок Алмазный»

Газоснабжение поселка Алмазный отсутствует.

Газопровод «Тас-Юрях - Мирный - Айхал» проходит в 9 км от поселка Алмазный, отвод газопровода на поселок отсутствует.

Существующий резерв пропускной способности магистрального газопровода позволяет газифицировать поселок .

Газификацию п. Алмазный планируется осуществить от АГРС с. Арылах (АГРС построена с расчётом на газификацию п. Алмазный). Планируется прокладка газопровода диаметром 219x6,0 мм длиной 9 км и устройство в п. Алмазный ПГБ (пункт газорегуляторный блочный).

МО «Ботуобуйинский наслег» с. Тас-Юрях

Газоснабжение с. Тас-Юрях осуществляется от газопровода-отвода с АГРС «Урожай-5» с. Тас-Юрях, находящуюся за пределами поселка, и распределительного газопровода с ПГБ (пункт газорегуляторный блочный) по внутрипоселковым сетям.

На данный момент в с. Тас-Юрях построено 5 781 м внутрипоселковых (уличных) газопроводов, подводящие газопроводы подведены к 87 ж/домам граждан общей протяжённостью 2 778 м, полностью газифицированы 67 домов. В 2014 году планируется построить подводящих газопроводов ещё к 23 ж/домам.

В с. Тас-Юрях завершается газификация, газификацию осуществляет  ОАО АК «АЛРОСА-Газ».

МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» с. Сюльдюкар

Газоснабжение в селе Сюльдюкар отсутствует.

Газопровод «Тас-Юрях - Мирный - Айхал» проходит в 66 км от села.

Существующий резерв пропускной способности магистрального газопровода позволяет газифицировать поселок.

МО «Чуонинский наслег» с. Арылах

Газоснабжение села осуществляется от Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения по магистральному газопроводу «Тас-Юрях - Мирный – Айхал». В период 2010 - 2012г.г. были построены и сданы в эксплуатацию следующие объекты:

- газопровод-отвод с АГРС «Урожай-5» с. Арылах;

- участок газового хозяйства и распределительный газопровод с ПГБ. Протяжённость газопровода-отвода 4,3 км, протяжённость распределительного газопровода 1,4км.

- в 2012 году ОАО «АЛРОСА-Газ» за счёт своих средств выполнило ТЭО газификации с. Арылах

- В 2013 г. выполнены проектные работы по объектам «Распределительные (внутрипоселковые) газопроводы с. Арылах» и «Подводящий газопровод с ГРПШ к объектам совхоза Новый» в с. Арылах. Газификация цеха №11 ПТФ совхоза Новый запланирована на 2014 год. Газоснабжение цехов № 9 и 10 ПТФ совхоза Новый запланирована на 2014 - 2015г.г. В связи с низкой активностью населения села строительство распределительных (внутрипоселковых) газопроводов отложена на неопределённый срок.

- Согласно проектных данных протяжённость внутрипоселковых (уличных) газопроводов составит 11,6 км.

МО «Поселок Светлый»

Газоснабжение промышленных и коммунальных объектов п. Светлый осуществляется со Среднеботуобинского газонефтяного месторождения. Природный газ подается потребителям по однониточному магистральному газопроводу «Тас-Юрях - Мирный - Айхал» диаметром 530 мм отводом на АГРС поселка, далее по внутрипоселковым сетям подается непосредственно потребителям.

В 1989 было закончено строительство газопровода диаметром 500 мм протяженностью 66,6 км до пос. Светлый Мирнинского улуса и обеспечена подача газа потребителям.

В настоящее время основным потребителем газа является существующая газовая котельная ВО ОП “Теплоэнергосервис” с годовым расходом газа 12262.1 тыс. нм³/год

Перспективы перевода на газ населения нет, в связи с электрификацией.

Характеристика газораспределительных сетей

Мирнинский район

Характеристика магистральных сетей района приведена в таблице 2.6.1

Таблица 2.6.1 Характеристика магистральных газовых сетей по Мирнинскому району

| № | Наименование газопроводов | Протяженность, м | Диаметр трубы (Ду, мм) | Рабочее давление (кгс/см2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магистральный газопровод |  |  |  |
| 2 | Таас-Юрях-Мирный-Айхал | 626000 | 530х6 | 45 |
| 3 | Газопроводы-отводы |  |  |  |
| 4 | к АГРС с. Тас-Юрях | 41 55 | 108х6 89х6 | 45 |
| 5 | к АГРС п. Заря | 400 | 108х6 | 45 |
| 6 | к АГРС-10 г. Мирного | 100 | 530х6 | 45 |
| 7 | к ГТЭС г. Мирного | 2700 | 325х8 | 45 |
| 8 | к АГРС подземного рудника «Интернациональный» | 3300 8500 | 159х6 108х6 | 45 |
| 9 | к АГРС п. Светлый | 33000 | 159х6 | 45 |
| 10 | к АГРС п. Моркока | 800 | 108х6 | 45 |
| 11 | к АГРС п. Айхал | 14100 | 325х8 | 45 |

Характеристика распределительных сетей района приведена в таблице 2.6.2

Таблица 2.6.2 Характеристика распределительных сетей по Мирнинскому району

| № | Наименование газопроводов | Протяженность, м | Диаметр трубы (Ду, мм) | Рабочее давление (кгс/см2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распределительные газопроводы |  |  |  |
| 2 | г. Мирный |  |  |  |
| 3 | Газопровод от АГРС до СВК 1-я нитка | 3851 15 28 | 530х7,5 530х6 426х10 | 6 |
| 4 | Газопровод от АГРС до СВК 2-я нитка | 272 3563 96 82 | 530х7,5 530х6 325х7 159х5 | 6 |
| 5 | Газопровод к производственной базе УДТГ ОАО «АЛРОСА-Газ» | 60 11,1 62,7 | 57х4 89х4 159х5 | 6 0,05 0,05 |
| 6 | Газопровод на фабрику №3 | 131,9 600,7 47,0 339,4 | 159х6 133х4 219х9 89х4 | 6 |
| 7 | Газопровод от перехода 530/325 у СВК до ул. 50 лет Октября | 761,1 | 325х6 | 6 |
| 8 | Газопровод до Северной котельной | 661,5 1,0 | 133х4 114х4 | 6 |
| 9 | Газопровод от ул. 50 лет Октября до ДОЦ КСМ | 2903 | 325х5 | 6 |
| 10 | Газопровод от ДОЦ КСМ до котельных Промзоны и БСИ | 152,5 84,2 | 219х6 159х5 | 6 |
| 11 | Газопровод на подземный рудник «Мир» | 782,6 1354,4 827,6 | 325х5 159х5 159х5 | 6 3 |
| 12 | Газопровод к АБЗ МАУ ГЖКХ | 21,3 | 108х6 | 6 |
| 13 | Газопровод к магазину Норд-Стрим | 146 | 57х5 | 6 |
| 14 | Газопровод к ООО «Фантом» | 465,5 487,4 | 57х5 108х6 | 6 |
| 15 | Рудник «Интернациональный» |  |  |  |
| 16 | Газопровод от АГРС до котельной рудника | 357,5 | 159х6 | 6 |
| 17 | Газопровод к сушильному отделению рудника | 781,4 261 | 159х6 57х5 | 6 |
| 18 | С. Тас-Юрях |  |  |  |
| 19 | Газопровод от АГРС до котельной села | 6094 | 159х6 |  |
| 20 | Уличные газопроводы | 1732 1548 802 556 | 89х5 108х5 159х6 219х6 | 0,03 |
| 21 | Подводящие газопроводы к ж/домам | 2778 | 57х3,5 | 0,03 |
| 22 | п. Заря |  |  |  |
| 23 | Газопровод от АГРС до котельной | 1317 | 108х4 | 6 |
| 24 | п. Светлый |  |  |  |
| 25 | Газопровод от АГРС до котельной | 646 | 219х8 | 6 |
| 26 | п. Моркока |  |  |  |
| 27 | Газопровод от АГРС до котельной и ГДЭС | 84 622,9 | 57х5 89х5 | 6 |
| 28 | Газопровод до ПГБ ОП | 794,2 | 108х8 | 6 |
| 29 | Газопровод от ПГБ к ДО и ОП | 244 | 57х5 | 0,05 |
| 30 | п. Айхал |  |  |  |
| 31 | Газопровод от АГРС к котельной фабрики №14 | 14395 | 325х8 | 6 |
| 32 | Газопровод к подземному руднику «Айхал» | 1980 1742 50 | 325х8 159х6 108х5 | 6 |
| 33 | Газопровод к Центральной котельной | 1026 | 325х8 | 6 |
| 34 | Газопровод к базе ЛЭС п. Айхал | 625 35 | 108х5 57х5 | 6 |

Проблемы эксплуатации систем газоснабжения

Распределительные сети села Тас-Юрях и Арылах построены относительно недавно по этому проблем в эксплуатации выявлено не было.

С целью улучшения жилищных условий населения поселков необходимо продолжать газификацию сел и производить подключение новых абонентов.

- ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА теплоснабжения

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Мирнинский район», включает следующие задачи:

- снижение удельных расходов топливно-энергетических ресурсов при производстве и транспортировке энергетических ресурсов;

- снижение удельного потребления энергоресурсов в жилищном фонде бюджетных учреждениях, в жилищно-коммунальной инфраструктуре;

- повышение КПД действующих энергетических установок;

- снижение потерь энергоносителей в инженерных сетях;

- повышение энергетической эффективности зданий и сооружений;

- ликвидация перерасхода энергетических ресурсов при производстве тепловой энергии.

- повышение надежности систем жизнеобеспечения и снижение аварийности систем тепла.

- подключение новых абонентов к системе централизованного теплоснабжения.

- перевод части котельных на газовое топливо.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

1. Название проекта: Строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии

Цель проекта: обеспечение новых потребителей услугой теплоснабжения, повышение надежности и энергоэффективности системы теплоснабжения.

Технические параметры проекта:

- Строительство 6 котельных суммарной мощностью 97,6 МВт;

- Реконструкция 2 котельных суммарной мощностью 74,0 МВт;

Необходимые капитальные затраты:  400000 тыс. руб,

Срок реализации проекта: 2014-2024 гг .

Ожидаемый экономический эффект:

Снижение удельного расхода топлива

2013 г. – 170 кг.у.т./Гкал

2028 г. – 157 кг.у.т./Гкал

Срок получения эффекта: 2014-2028 гг.

Простой срок окупаемости: проект неокупаем.

2. Название проекта: Развитие (модернизация) тепловых сетей

Цель проекта: обеспечение новых потребителей услугой теплоснабжения, снижение тепловых потерь; повышение надежности теплоснабжения потребителей

Технические параметры проекта:

- Строительство 10,9 км теплосетей;

- Строительство 4,5 км сетей ГВС;

- Реконструкция 39,8 км теплосетей

Необходимые капитальные затраты:  524951 тыс. руб.,

Срок реализации проекта: 2013-2025 гг.

Ожидаемый экономический эффект:

Снижение объема потерь тепловой энергии:

- 2013 г. – 25,0 %

- 2028 г. – 13,8 %

Срок получения эффекта: 2013-2028 гг.

Простой срок окупаемости: 8 лет.

- ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА водоснабжения

Первостепенными задачами являются обеспечение населения качественной питьевой водой, строительство водозабора с водоочистными сооружениями в населенных пунктах где они отсутствуют, реконструкция водопроводных сетей, реконструкция водозаборов, строительство сетей водоснабжения.

Основные  направления развития системы водоснабжения МО «Мирнинский район (район)»:

- реконструкция и строительство сетей водоснабжения;

- установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» на границах балансовой принадлежности;

- реконструкция водозаборов;

- строительство водозаборов;

- проведение технического аудита;

- строительство станции очистки воды;

- обустройство санитарной охраны водоисточников.

Обеспечение населения Мирнинского района питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям, является важнейшей приоритетной проблемой. Основными мероприятиями по обеспечению улучшения качества питьевой воды являются:

- строительство новых и техническое перевооружение существующих водоочистных сооружений;

- строительство, реконструкция централизованных и децентрализованных систем водоснабжения, капитальный ремонт существующих сетей водопроводов, внедрение локальных установок по очистке воды.

- организация зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- совершенствование технологий водоподготовки, применение новых высокоэффективных реагентов и обеззараживающих веществ;

- поддержание функционирования сети децентрализованного питьевого водоснабжения (речные водозаборов, колодцы, каптажи родников) сельских населенных мест.

- Название проекта: строительство и ремонт головных сооружений

Цель проекта: обеспечение новых потребителей услугами по водоснабжению, улучшение  качества  подаваемой воды  потребителям, соответствие качества питьевой воды  СанПиН, подача воды с нормативным давлением, повышение надежности системы водоснабжения.

Технические параметры проекта: количество новых ВОС в блочном исполнении – 4 ед., количество водозаборов и насосных станций 1-го подъема – 3 ед., резервуары чистой воды – 20 ед.

Необходимые капитальные затраты: 54 500 тыс. руб

Срок реализации проекта: 2014 -2020 гг.

Ожидаемый экономический эффект: экономический эффект отсутствует.

Простой срок окупаемости: проект окупается за счет подключения новых потребителей к системе водоснабжения.

- Название проекта: строительство и реконструкция водопроводных сетей

Цель проекта: повышение надежности водоснабжения,  обеспечение перспективного объема водопотребления, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, снижение потерь в сетях водоснабжения

Технические параметры проекта: протяженность построенных сетей – 19,9 км, протяженность реконструируемых сетей – 37,95  км

Необходимые капитальные затраты:  185 595 тыс. руб

Срок реализации проекта: 2014-2028 гг.

Ожидаемый экономический эффект: Получение экономического эффекта обусловлено экономией от снижения уровня потерь воды. Снижение объема потерь воды:

- 2013 г. – 14,82 %

- 2030 г. – 4,58 %

Срок получения эффекта: 2014-2028 гг.

Простой срок окупаемости: проект окупается в части строительства за счет подключения новых потребителей к системе.

- Название проекта: мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Цель проекта: экономия энергоресурсов, контроль  объемов потребления воды

Технические параметры проекта: количество приборов учета на водозаборах – 5 ед., количество установленных частотно-регулируемых приводов – 10 ед.

Необходимые капитальные затраты:  9 250,0 тыс. руб

Срок реализации проекта: 2014-2020 гг., 2023 г.

Ожидаемый экономический эффект: снижение расхода электрической энергии на транспортировку воды:

- 2030 год – 0,84 кВт•ч/м3;

- средний статистический показатель – 1,2 кВт•ч/м3.

Срок получения эффекта: 2014-2030 гг.

Простой срок окупаемости: 12 лет.

- ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА водоотведения

Основные  направления развития системы водоотведения МО «Мирнинский район (район)»:

- реконструкция сетей водоотведения;

- строительство сетей канализации;

- строительство канализационных очистных сооружений;

- организация централизованной системы водоотведения;

- реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

- Название проекта: Строительство и реконструкция головных сооружений

Цель проекта: Снижение вредного воздействия сточных вод на окружающую среду, соответствие качества очистки сточных вод установленным нормам, транспортировка стоков, прием сточных вод.

Технические параметры проекта: количество установок БМУ – 4 ед., количество КНС – 4 ед.

Необходимые капитальные затраты: 44 700 тыс. руб.

Срок реализации проекта: 2014 -2020 гг.

Ожидаемый экономический эффект: экономический эффект отсутствует.

Простой срок окупаемости: проект окупается за счет подключения новых потребителей к системе водоотведения

- Название проекта: Строительство и реконструкция канализационных сетей

Цель проекта: Повышение надежности системы водоотведения, обеспечение потребителей услугами по водоотведению, исключение застоев сточных вод в сетях водоотведения

Технические параметры проекта: протяженность построенных сетей – 23,9 км, протяженность реконструируемых сетей – 10,5 км

Необходимые капитальные затраты: 87 669 тыс. руб.

Срок реализации проекта: 2015 -2028 гг.;

Ожидаемый экономический эффект: экономический эффект отсутствует.

Простой срок окупаемости: проект окупается за счет подключения новых потребителей к системе водоотведения

- Название проекта: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Цель проекта: Экономия энергоресурсов

Технические параметры проекта: количество приборов учета на КОС – 1 ед., количество установленных частотно-регулируемых приводов – 10 ед.

Необходимые капитальные затраты: 9 750 тыс. руб.

Срок реализации проекта: 2014-2022 гг., 2024 г.

Ожидаемый экономический эффект: снижение расхода электрической энергии на транспортировку стоков в п. Светлый:

- 2028 год – 1,28 кВт•ч/м3;

- средний статистический показатель – 1,5 кВт•ч/м3.

Срок получения эффекта: 2014-2028 гг.

Простой срок окупаемости: 11 лет.

- ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА утилизации тбо

Мероприятиями ведомственной целевой программы  «Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории муниципального образования «Мирнинский район» на период 2013-2016 годы, в перспективе до 2020 года» (далее Программа) определены основные направления обеспечения экологической устойчивости района, среди которых утилизация, обезвреживание, экологически безопасное захоронение и размещение отходов производства и потребления, ликвидация всех очагов загрязнения, не отвечающих нормативным требованиям полигонов отходов, несанкционированных свалок на территории Мирнинского района.

Для решения проблем обращения с отходами необходимо выполнить следующие основные задачи:

- совершенствование нормативно - правовой базы, регулирующей вопросы обращения с отходами производства и потребления на территории МО «Мирнинский район»;

- строительство новых и обустройство действующих объектов размещения отходов на территории МО «Мирнинский район» в соответствии с требуемым законодательством;

- разработка и утверждение порядка обращения с отходами 1 класса опасности (ртутьсодержащими отходами);

- ликвидация несанкционированного размещения отходов, рекультивация нарушенных земель;

- организация и ведение мониторинга за воздействием объектов размещения отходов на окружающую среду и здоровье населения.

Кроме того, учет количества отходов и их морфологический состав частично осуществляется в местах захоронения отходов, на полигонах твердых бытовых и промышленных отходов. По имеющимся из этих источников сведениям невозможно получить полного представления о реальном количестве образующихся в районе отходов и их морфологическом составе. Невозможно проконтролировать соответствие между расчетными нормативными показателями и фактически вывезенными на полигон отходами отдельных предприятий.

В связи с этим для получения наиболее полной и объективной информации, касающейся всех сторон деятельности в сфере обращения с отходами на территории района, необходимо создать единую информационную базу данных об источниках образования отходов, объектах и технологиях размещения, переработки, обезвреживания отходов с целью определения:

- количества и видов образующихся отходов;

- потребностей в технологиях переработки отдельных видов отходов;

- возможности использования производственных отходов, образующихся в районе, в качестве сырья для предприятий;

- наличия существующих технологий переработки (обезвреживания) и предприятий-переработчиков конкретных видов отходов;

- потребностей в мощностях по переработке, обезвреживанию, захоронению отходов, в том числе вторичного сырья, полученного при селективном сборе или сортировке ТБО, в районе.

1. Название проекта: Реконструкция  объектов по  утилизации и переработке отходов

Цель проекта: Восстановление продуктивности земель, сортировка отходов, предотвращение появления несанкционированных свалок, обеспечение захоронения перспективного объема ТБО, обеспечение экологической безопасности окружающей среды

Технические параметры проекта: строительство полигонов – 2 ед., обустройство действующих полигонов – 2 ед. количество установок по утилизации биологических отходов – 5 ед., количество мусоросжигающих установок – 5 ед.

Необходимые капитальные затраты:  164 636 тыс. руб,

Срок реализации проекта: 2013-2028 гг.

Ожидаемый экономический эффект: экономический эффект отсутствуют. Мероприятия, предусмотренные программой, являются необходимыми для улучшения экологической ситуации в улусе.

- ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА электроснабжения

Для обеспечения объектов нового строительства услугами по электроснабжению, а также для повышения надежности систем электроснабжения сельских поселений Программой предусмотрено строительство новых и реконструкция старых сетей электроснабжения, а так же строительство и реконструкция распределительных подстанций.

Перспективной схемой электроснабжения предусмотрена реализация следующих проектов:

- Проект  «Развитие (модернизация) источников электроэнергии (мощности)»;

- Проект «Развитие и модернизация электрических сетей».

1. Название проекта: Развитие (модернизация) источников электроэнергии (мощности).

Цель проекта: повышение надежности системы электроснабжения, обеспечение новых потребителей услугами по электроснабжению.

Технические параметры проекта:

- Реконструкция ПС 220/110/10 (6) кВ Мирный;

- Реконструкция ПС220/6 кВ "Фабрика-3";

- реконструкция 15 трансформаторных подстанций.

Необходимые капитальные затраты:  454070 тыс. руб.

Срок реализации проекта: 2014-2024 гг.

Ожидаемый экономический эффект: экономический эффект отсутствует, основной целью данных мероприятия является повышение надежности системы электроснабжения.

2. Название проекта: Развитие и модернизация электрических сетей.

Цель проекта: обеспечение новых потребителей услугами по электроснабжению, повышение надежности и энергоэффективности системы электроснабжения

Технические параметры проекта:

- Строительство ВЛ-220 кВ – 99,06 км

- Реконструкция ВЛ-6(35) кВ с заменой деревянных опор – 25 км

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, с заменой старых опор – 44 км

- Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ, с заменой старых опор – 12,5 км

- Реконструкция КЛ-0,4 кВ – 2 км

- Реконструкция КЛ-10 (6) кВ – 1,0 км

Необходимые капитальные затраты:  1140602 тыс. руб.

Срок реализации проекта: 2014-2025 гг.

Ожидаемый экономический эффект:  снижение потерь электрической энергии.

Уровень потерь электрической энергии  к отпуску в сеть:

- 2013 г . – 25,0%;

- 2028 г.  – 10,1%.

Срок получения эффекта: 2014-2028 гг.

Простой срок окупаемости: за период реализации Программы проект не окупается.

- ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА газоснабжения

Программой предлагается газификация поселка Алмазный.

Газификацию предлагается осуществить от магистрального газопровода Тас-Юрях - Мирный - Айхал диаметром 530 мм Pпроект=5,5МПа, Pразр.=от 4,7МПа до 5,2МПа.

Так же программой предлагается строительство подводящего газопровода с строительством ПГБ для перевода котельной села на газовое топливо.

Перспективной схемой электроснабжения предусмотрена реализация следующих проектов:

- Проект  «Строительство источников газоснабжения»;

- Проект «Строительство  сетей газоснабжения».

1. Название проекта: Строительство и реконструкция и перевооружение источников газоснабжения

Цель проекта: повышение надежности системы газоснабжения, обеспечение новых потребителей услугами по газоснабжению.

Технические параметры проекта:

- Строительство ПГБ в поселке Алмазный;

- Строительство ПГБ в поселке Арылах.

Необходимые капитальные затраты:  2700 тыс. руб.

Срок реализации проекта: 2014-2023 гг.

Ожидаемый экономический эффект: экономический эффект отсутствует, основной целью данных мероприятия является повышение надежности системы газоснабжения и подключение новых потребителей.

2. Название проекта: Строительство  сетей газоснабжения.

Цель проекта: Обеспечение потребителей услугами по газоснабжению

Технические параметры проекта:

- Строительство уличных газопроводов – 18 км

- Строительство межпоселковых сетей газоснабжения – 9 км

Необходимые капитальные затраты:  29040 тыс. руб.

Срок реализации проекта: 2018-2023 гг.

Ожидаемый экономический эффект: экономический эффект отсутствует, основной целью данных мероприятия является подключение новых потребителей к системе газоснабжения.

- ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ

Общая программа проектов  комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований муниципального района «Мирнинский район» приведена в таблице 10.1.

Таблица 10.1. программа проектов  комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований муниципального района «Мирнинский район

| № п/п | Наименование поселений | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2028 |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект 1. Развитие (модернизация) источников тепловой энергии | 400 000 | 0 | 3 000 | 48 000 | 0 | 0 | 349 000 |
| 2 | Проект 2. Развитие (модернизация) тепловых сетей | 539 451 | 0 | 36 675 | 16 290 | 43 315 | 36 015 | 407 156 |
| 3 | Итого | 939 451 | 0 | 39 675 | 64 290 | 43 315 | 36 015 | 756 156 |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 1. Строительство и ремонт головных сооружений | 54500 | 0 | 13350 | 16450 | 11200 | 4500 | 9000 |
|  | Проект 2. Строительство и реконструкция водопроводных сетей | 185595 | 0 | 7435 | 7982 | 15337 | 21445 | 133396 |
| 3 | Проект 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 9250 | 0 | 600 | 600 | 1950 | 2350 | 3750 |
| 4 | Итого, необходимый объем капитальных вложений | 249345 | 0 | 21385 | 25032 | 28487 | 28295 | 146146 |
| Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 1. Строительство и ремонт головных сооружений | 44700 | 0 | 6000 | 16700 | 9000 | 5500 | 7500 |
|  | Проект 2. Строительство и реконструкция водопроводных сетей | 87669 | 0 | 0 | 8520 | 10203 | 12003 | 56943 |
| 3 | Проект 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 9750 | 0 | 600 | 0 | 300 | 750 | 8100 |
| 4 | Итого, необходимый объем капитальных вложений | 142119 | 0 | 6600 | 25220 | 19503 | 18253 | 72543 |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект 1. Строительство и реконструкция и перевооружение источников газоснабжения | 454 070 | 0 | 91 290 | 78 670 | 208 220 | 74 140 | 1 750 |
| 2. | Проект 2. Строительство и реконструкция сетей газоснабжения | 1140602 | 41384 | 45070 | 402495 | 124674 | 509136 | 21043 |
| 3 | Итого | 1594672 | 41384 | 136360 | 481165 | 329694 | 583276 | 22793 |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект 1. Строительство и реконструкция и перевооружение источников газоснабжения | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 |
| 2 | Проект 2. Строительство и реконструкция сетей газоснабжения | 29040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29040 |
| 3 | Итого | 31740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31740 |
| Система утилизации ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 1. Строительство и ремонт головных сооружений | 164636 | 2278 | 2603 | 2705 | 11430 | 48280 | 97340 |
| 2 | Итого, необходимый объем капитальных вложений | 164636 | 2278 | 2603 | 2705 | 11430 | 48280 | 97340 |
| ИТОГО: |  | 2 965 344 | 43 662 | 200 023 | 573 192 | 398 426 | 695 866 | 1 054 175 |

- ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, в зависимости от ряда критериев могут быть реализованы следующими субъектами:

- действующими организациями;

- привлеченными сторонними инвесторами (в т.ч. по договору концессии);

- созданными для реализации инвестиционных проектов организациями с участием муниципального образования;

- созданными для реализации инвестиционных проектов организациями с участием действующими ресурсоснабжающими организациями.

С учетом положений действующего законодательства основной формой реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры является разработка инвестиционных программ.

В случае недостаточности бюджетных средств на финансирование мероприятий по строительству новых объектов или на реконструкцию крупных значимых объектов инфраструктуры, а также с учетом убыточной деятельности действующих ресурсоснабжающих предприятий необходимо провести анализ возможности привлечения сторонних инвесторов по концессионному соглашению.

Если частный оператор не будет выбран путем конкурсного отбора концессионера, то для строительства и последующей эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры необходимо создание новой организации с участием органа местного самоуправления.

Выбор формы реализации инвестиционного проекта зависит от объема бюджетных средств, которые могут быть выделены на реконструкцию и создание объектов. Дефицит бюджетных средств и неэффективная деятельность действующих предприятий являются предпосылкой для выбора конкурсного отбора концессионера. Отсутствие возможности привлечения инвестора, а также желание муниципального образования непосредственно контролировать снабжение муниципального образования ресурсами приводит к созданию муниципальных организаций или организаций с участием органов местного самоуправления.

В случае необходимости привлечения частных инвесторов в сферу строительства объектов коммунальной инфраструктуры на системной основе рекомендуется принять муниципальный правовой акт «Об участии муниципальных образований Мирнинского улуса (района) в проектах муниципально-частного партнерства».

- ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ)

В Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мирнинский район предлагается обеспечение объема финансирования технических мероприятий за счет внебюджетных и бюджетных источников:

- бюджетных средств (без определения вида);

- платы за подключение/присоединение к коммунальной системе;

- собственных средств на развитие производства ресурсоснабжающих организаций в тарифе.

Обоснование финансовых потребностей произведено с учетом того, что объем финансирования технических мероприятий обеспечивается за счет собственных средств организаций коммунального комплекса в объеме, не превышающем индекса роста тарифов на коммунальные услуги, представленные в Прогнозе социально-экономического развития РФ на 2013 год и плановый период 2014-2015 гг.

Необходимый объем финансирования Программы – 3  114 363  тыс. руб., в том числе:

- за счет собственных средств предприятий – 683 400  тыс. руб.;

- за счет платы за подключение/присоединение к системе - 47 175 тыс. руб.

- за счет бюджетных средств (без определения источника) –  2 383 788 тыс. руб.

Объем финансирования предусмотренный за счет бюджетных средств будет уточняться с учетом возможностей на очередной финансовый год.

Таблица 11.1. Общий финансовый план по источникам финансирования мероприятий Программы

| № | Технические мероприятия | Общая сумма | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем финансовых средств на развитие системы теплоснабжения | 939451 | 0 | 39675 | 64290 | 43315 | 36015 | 756156 |
| 1.1. | собственные средства организаций коммунального комплекса | 167611 | 0 | 25095 | 14400 | 15000 | 17400 | 95716 |
| 1.2. | плата за подключение к сети теплоснабжения | 33325 | 0 | 4580 | 4400 | 1500 | 1500 | 21345 |
| 1.3. | бюджетные средства (без определения источника) | 738515 | 0 | 10000 | 45490 | 26815 | 17115 | 639095 |
| 2. система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объем финансовых средств на развитие системы водоснабжения | 249345 | 0 | 21385 | 25032 | 28487 | 28295 | 146146 |
| 2.1. | собственные средства организаций коммунального комплекса | 113275 | 0 | 2475 | 600 | 7450 | 8650 | 94100 |
| 2.2. | плата за подключение к системе водоснабжения | 6600 | 0 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
| 2.3. | бюджетные средства (без определения источника) | 129470 | 0 | 18310 | 23432 | 20037 | 18645 | 49046 |
| 3. система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого финансовых средств на развитие системы водоотведения | 142119 | 0 | 6600 | 25220 | 19503 | 18253 | 72543 |
| 3.1. | собственные средства организаций коммунального комплекса | 45870 | 0 | 4100 | 6260 | 6560 | 3510 | 25440 |
| 3.2. | плата за подключение к системе водоотведения | 2000 | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 1300 |
| 3.3. | бюджетные средства (без определения источника) | 94249 | 0 | 2400 | 18760 | 12743 | 14543 | 45803 |
| 4. система утилизации ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объем финансовых потребностей на развитие системы утилизации ТБО | 164636 | 2278 | 2603 | 2705 | 11430 | 48280 | 97340 |
| 4.1. | собственные средства организаций коммунального комплекса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | бюджетные средства (без определения источника) | 164636 | 2278 | 2603 | 2705 | 11430 | 48280 | 85285 |
| 5. система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Объем финансовых средств на развитие системы электроснабжения | 1594672 | 41384 | 136360 | 481165 | 329694 | 583276 | 22793 |
| 5.1. | собственные средства организаций коммунального комплекса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | плата за технологическое присоединение | 5250 | 0 | 350 | 1050 | 700 | 1400 | 1750 |
| 5.3. | бюджетные средства (без определения источника) | 1589422 | 41384 | 136010 | 480115 | 328994 | 581876 | 21043 |
| - 6. система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | - Итого финансовых средств на развитие системы газоснабжения | - 31740 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 31740 |
| - 6.1. | - собственные средства организаций коммунального комплекса | - 31740 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 31740 |
| - 6.2. | - бюджетные средства (без определения источника) | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| 7. все системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ | 3 121 963 | 43 662 | 206 623 | 598 412 | 432 429 | 714 119 | 1 126 718 |
| 7.1. | собственные средства организаций коммунального комплекса | 358 496 | 0 | 31 670 | 21 260 | 29 010 | 29 560 | 246 996 |
| 7.2. | плата за подключение/присоединение к системе | 211 811 | 2 278 | 8 233 | 9 355 | 14 830 | 52 380 | 112 680 |
| 7.3. | бюджетные средства (без определения источника) | 2 551 656 | 41 384 | 166 720 | 567 797 | 388 589 | 632 179 | 754 987 |

- прогноз расходов населения на коммунальные услуги, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Анализ доступности коммунальных услуг для населения Мирнинского района произведен на основе системы критериев, используемых для определения доступности для населения Республики Саха (Якутия). Данная система критериев утверждена постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 декабря 2009 года №606.

Согласно данной системе критериев оценка доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса производится на основе применения критериев, ключевым из которых является доля расходов на коммунальные услуги в среднедушевом доходе семьи (не более 15%).

Прогноз доли расходов на коммунальные услуги в среднедушевом доходе семьи определен на основе анализа расходов платы на коммунальные услуги на 2013 год для каждого населенного пункта отдельно и с учетом допустимого уровня платы граждан за услуги отопления, водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ГКЦ-РЭК Республики Саха (Якутия) от 15 апреля 2013 года №36 и постановлением Правления ГКЦ-РЭК Республики Саха (Якутия) от 28 мая 2014 годя №59.

Произведенный прогноз критерия доступности платы за коммунальные услуги для населения свидетельствует о том, что доля расходов на коммунальные услуги в среднедушевом доходе не превышает принятый норматив.

Прогноз платы за коммунальные услуги  представлен для каждого населенного пункта в таблицах 12.1 -12.5.

Общий объем субсидий, необходимый для покрытия разницы между допустимым уровнем оплаты граждан услуг отопления, водоснабжения и водоотведения и экономически обоснованным тарифом, представлен в таблице 12.6.

Таблица 12.1. Прогноз платы за коммунальные услуги для населения поселка Алмазный на период  до 2028 г.

| № п/п | Показатели | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плата за коммунальную услугу – холодное водоснабжение, руб./мес. | 270,8 | 302,4 | 319,3 | 337,8 | 358,4 | 373,1 | 386,9 | 400,1 | 413,7 | 427,3 | 440,6 | 453,8 | 467,4 | 481,4 | 495,9 | 509,3 |
| 1.1. | Средний темп роста, % | - | 111,7 | 105,6 | 105,8 | 106,1 | 104,1 | 103,7 | 103,4 | 103,4 | 103,3 | 103,1 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 102,7 |
| 2 | Плата за коммунальную услугу - отопление, руб./мес. | 723,0 | 766,4 | 805,9 | 847,1 | 890,0 | 935,2 | 982,9 | 1033,5 | 1085,4 | 1138,6 | 1191,6 | 1245,1 | 1298,9 | 1351,0 | 1396,9 | 1437,1 |
| 2.1. | Средний темп роста, % | - | 106,0 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,0 | 104,9 | 104,7 | 104,5 | 104,3 | 104,0 | 103,4 | 102,9 |
| 3 | Плата за электрическую энергию, руб./мес. | 371,9 | 416,5 | 466,5 | 498,2 | 532,1 | 568,3 | 606,9 | 648,2 | 678,0 | 709,2 | 741,8 | 775,9 | 811,6 | 821,3 | 831,2 | 841,2 |
| 3.1. | Средний темп роста, % | - | 112,0 | 112,0 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 101,2 | 101,2 | 101,2 |
| 4 | Итого плата за коммунальные услуги руб./мес./чел. | 1365,7 | 1485,3 | 1591,7 | 1683,1 | 1780,5 | 1876,6 | 1976,7 | 2081,7 | 2177,0 | 2275,1 | 2374,0 | 2474,9 | 2577,9 | 2653,8 | 2724,0 | 2787,6 |
| 4.1. | Темп роста, % | - | 108,8 | 107,2 | 105,7 | 105,8 | 105,4 | 105,3 | 105,3 | 104,6 | 104,5 | 104,3 | 104,2 | 104,2 | 102,9 | 102,6 | 102,3 |
| 5 | Среднедушевой доход населения , руб./мес. | 40120,8 | 42688,5 | 45420,6 | 48327,5 | 51420,5 | 54711,4 | 58212,9 | 61938,5 | 65902,6 | 70120,4 | 74608,1 | 79383,0 | 84463,5 | 89869,2 | 95620,8 | 101740,5 |
| 5.1. | Темп роста, % | - | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 |
| 6 | Доля расходов на уплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения без учета бюджетных субсидий, % | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,46 | 3,43 | 3,40 | 3,36 | 3,30 | 3,24 | 3,18 | 3,12 | 3,05 | 2,95 | 2,85 | 2,74 |
| 7 | Максимально допустимая доля собственных расходов на оплату коммунальных услуг, % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 8 | Необходимый объем субсидий, предоставляемых населению на оплату коммунальных услуг, тыс. руб./год | 20891 | 14029 | 14765 | 15537 | 16344 | 17176 | 18046 | 18967 | 19913 | 20882 | 21848 | 22825 | 23807 | 24764 | 25617 | 26368 |

Таблица 12.2. Прогноз платы за коммунальные услуги для населения села Арылах на период  до 2028 г.

| № п/п | Показатели | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плата за коммунальную услугу – холодное водоснабжение, руб./мес. | 226,1 | 232,8 | 245,8 | 260,1 | 275,9 | 287,2 | 297,9 | 308,0 | 318,5 | 329,0 | 339,2 | 349,3 | 359,8 | 370,6 | 381,7 | 392,0 |
| 1.1. | Средний темп роста, % | - | 102,9 | 105,6 | 105,8 | 106,1 | 104,1 | 103,7 | 103,4 | 103,4 | 103,3 | 103,1 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 102,7 |
| 2 | Плата за коммунальную услугу - отопление, руб./мес. | 722,9 | 766,4 | 805,9 | 847,1 | 890,0 | 935,2 | 982,9 | 1033,5 | 1085,4 | 1138,6 | 1191,6 | 1245,1 | 1298,9 | 1351,0 | 1396,9 | 1437,1 |
| 2.1. | Средний темп роста, % | - | 106,0 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,0 | 104,9 | 104,7 | 104,5 | 104,3 | 104,0 | 103,4 | 102,9 |
| 3 | Плата за электрическую энергию, руб./мес. | 371,9 | 416,5 | 466,5 | 498,2 | 532,1 | 568,3 | 606,9 | 648,2 | 678,0 | 709,2 | 741,8 | 775,9 | 811,6 | 821,3 | 831,2 | 841,2 |
| 3.1. | Средний темп роста, % | - | 112,0 | 112,0 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 101,2 | 101,2 | 101,2 |
| 4 | Итого плата за коммунальные услуги руб./мес./чел. | 1320,9 | 1415,7 | 1518,2 | 1605,4 | 1698,0 | 1790,7 | 1887,6 | 1989,7 | 2081,8 | 2176,7 | 2272,6 | 2370,4 | 2470,3 | 2543,0 | 2609,9 | 2670,4 |
| 4.1. | Темп роста, % | - | 107,2 | 107,2 | 105,7 | 105,8 | 105,5 | 105,4 | 105,4 | 104,6 | 104,6 | 104,4 | 104,3 | 104,2 | 102,9 | 102,6 | 102,3 |
| 5 | Среднедушевой доход населения , руб./мес. | 40120,8 | 42688,5 | 45420,6 | 48327,5 | 51420,5 | 54711,4 | 58212,9 | 61938,5 | 65902,6 | 70120,4 | 74608,1 | 79383,0 | 84463,5 | 89869,2 | 95620,8 | 101740,5 |
| 5.1. | Темп роста, % | - | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 |
| 6 | Доля расходов на уплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения без учета бюджетных субсидий, % | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,30 | 3,27 | 3,24 | 3,21 | 3,16 | 3,10 | 3,05 | 2,99 | 2,92 | 2,83 | 2,73 | 2,62 |
| 7 | Максимально допустимая доля собственных расходов на оплату коммунальных услуг, % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 8 | Необходимый объем субсидий, предоставляемых населению на оплату коммунальных услуг, тыс. руб./год | 110686 | 117226 | 123260 | 129566 | 136121 | 143042 | 150330 | 158072 | 166008 | 174144 | 182253 | 190444 | 198664 | 206635 | 213662 | 219807 |

Таблица 12.3. Прогноз платы за коммунальные услуги для населения поселка Светлый на период  до 2028 г.

| № п/п | Показатели | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плата за коммунальную услугу - водоснабжение, руб./мес., в том числе: | 662,7 | 584,3 | 617,1 | 652,9 | 692,7 | 721,1 | 747,8 | 773,2 | 799,5 | 825,8 | 851,5 | 877,0 | 903,3 | 930,4 | 958,3 | 984,2 |
|  | холодное водоснабжение | 279,4 | 310,9 | 328,4 | 347,4 | 368,6 | 383,7 | 397,9 | 411,4 | 425,4 | 439,5 | 453,1 | 466,7 | 480,7 | 495,1 | 509,9 | 523,7 |
|  | горячее водоснабжение | 383,3 | 273,4 | 288,7 | 305,4 | 324,1 | 337,4 | 349,9 | 361,7 | 374,0 | 386,4 | 398,4 | 410,3 | 422,6 | 435,3 | 448,4 | 460,5 |
| 1.1. | Средний темп роста, % | - | 88,2 | 105,6 | 105,8 | 106,1 | 104,1 | 103,7 | 103,4 | 103,4 | 103,3 | 103,1 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 102,7 |
| 2 | Плата за коммунальную услугу - водоотведение, руб./мес. | 732,2 | 784,9 | 828,8 | 876,9 | 930,4 | 968,6 | 1004,4 | 1038,5 | 1073,9 | 1109,3 | 1143,7 | 1178,0 | 1213,3 | 1249,7 | 1287,2 | 1322,0 |
| 2.1. | Средний темп роста, % | - | 107,2 | 105,6 | 105,8 | 106,1 | 104,1 | 103,7 | 103,4 | 103,4 | 103,3 | 103,1 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 102,7 |
| 3 | Плата за коммунальную услугу - отопление, руб./мес. | 723,2 | 766,4 | 805,9 | 847,1 | 890,0 | 935,2 | 982,9 | 1033,5 | 1085,4 | 1138,6 | 1191,6 | 1245,1 | 1298,9 | 1351,0 | 1396,9 | 1437,1 |
| 3.1. | Средний темп роста, % | - | 106,0 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,0 | 104,9 | 104,7 | 104,5 | 104,3 | 104,0 | 103,4 | 102,9 |
| 4 | Плата за электрическую энергию, руб./мес. | 371,9 | 416,5 | 466,5 | 498,2 | 532,1 | 568,3 | 606,9 | 648,2 | 678,0 | 709,2 | 741,8 | 775,9 | 811,6 | 821,3 | 831,2 | 841,2 |
| 4.1. | Средний темп роста, % | - | 112,0 | 112,0 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 101,2 | 101,2 | 101,2 |
| 5 | Итого плата за коммунальные услуги руб./мес./чел. | 2490,0 | 2552,2 | 2718,3 | 2875,1 | 3045,1 | 3193,1 | 3341,9 | 3493,4 | 3636,7 | 3782,9 | 3928,5 | 4076,1 | 4227,1 | 4352,5 | 4473,7 | 4584,5 |
| 5.1. | Темп роста, % | - | 102,5 | 106,5 | 105,8 | 105,9 | 104,9 | 104,7 | 104,5 | 104,1 | 104,0 | 103,8 | 103,8 | 103,7 | 103,0 | 102,8 | 102,5 |
| 6 | Среднедушевой доход населения , руб./мес. | 40120,8 | 42688,5 | 45420,6 | 48327,5 | 51420,5 | 54711,4 | 58212,9 | 61938,5 | 65902,6 | 70120,4 | 74608,1 | 79383,0 | 84463,5 | 89869,2 | 95620,8 | 101740,5 |
| 6.1. | Темп роста, % | - | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 |
| 7 | Доля расходов на уплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения без учета бюджетных субсидий, % | 6,2 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 5,92 | 5,84 | 5,74 | 5,64 | 5,52 | 5,39 | 5,27 | 5,13 | 5,00 | 4,84 | 4,68 | 4,51 |
| 8 | Максимально допустимая доля собственных расходов на оплату коммунальных услуг, % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 9 | Необходимый объем субсидий, предоставляемых населению на оплату коммунальных услуг, тыс. руб./год | 186793 | 160822 | 169144 | 177867 | 186979 | 196373 | 206212 | 216613 | 227280 | 238207 | 249085 | 260067 | 271101 | 281826 | 291348 | 299700 |

Таблица 12.4. Прогноз платы за коммунальные услуги для населения села Сюльдюкар на период  до 2028 г.

| № п/п | Показатели | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плата за коммунальную услугу - отопление, руб./мес. | 723,1 | 766,4 | 805,9 | 847,1 | 890,0 | 935,2 | 982,9 | 1033,5 | 1085,4 | 1138,6 | 1191,6 | 1245,1 | 1298,9 | 1351,0 | 1396,9 | 1437,1 |
| 1.1. | Средний темп роста, % | - | 106,0 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,0 | 104,9 | 104,7 | 104,5 | 104,3 | 104,0 | 103,4 | 102,9 |
| 2 | Плата за электрическую энергию, руб./мес. | 371,9 | 416,5 | 466,5 | 498,2 | 532,1 | 568,3 | 606,9 | 648,2 | 678,0 | 709,2 | 741,8 | 775,9 | 811,6 | 821,3 | 831,2 | 841,2 |
| 2.1. | Средний темп роста, % | - | 112,0 | 112,0 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 101,2 | 101,2 | 101,2 |
| 3 | Итого плата за коммунальные услуги руб./мес./чел. | 1095,0 | 1182,9 | 1272,4 | 1345,3 | 1422,1 | 1503,5 | 1589,8 | 1681,7 | 1763,4 | 1847,8 | 1933,4 | 2021,1 | 2110,5 | 2172,4 | 2228,2 | 2278,3 |
| 3.1. | Темп роста, % | - | 108,0 | 107,6 | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 105,8 | 104,9 | 104,8 | 104,6 | 104,5 | 104,4 | 102,9 | 102,6 | 102,3 |
| 4 | Среднедушевой доход населения , руб./мес. | 40120,8 | 42688,5 | 45420,6 | 48327,5 | 51420,5 | 54711,4 | 58212,9 | 61938,5 | 65902,6 | 70120,4 | 74608,1 | 79383,0 | 84463,5 | 89869,2 | 95620,8 | 101740,5 |
| 4.1. | Темп роста, % | - | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 |
| 5 | Доля расходов на уплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения без учета бюджетных субсидий, % | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,77 | 2,75 | 2,73 | 2,72 | 2,68 | 2,64 | 2,59 | 2,55 | 2,50 | 2,42 | 2,33 | 2,24 |
| 6 | Максимально допустимая доля собственных расходов на оплату коммунальных услуг, % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 7 | Необходимый объем субсидий, предоставляемых населению на оплату коммунальных услуг, тыс. руб./год | 4094 | 2673 | 2810 | 2954 | 3104 | 3261 | 3427 | 3604 | 3785 | 3970 | 4155 | 4342 | 4530 | 4711 | 4871 | 5012 |

Таблица 12.5. Прогноз платы за коммунальные услуги для населения села Тас-Юрях на период  до 2028 г.

| № п/п | Показатели | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плата за коммунальную услугу - отопление, руб./мес. | 723,1 | 766,4 | 805,9 | 847,1 | 890,0 | 935,2 | 982,9 | 1033,5 | 1085,4 | 1138,6 | 1191,6 | 1245,1 | 1298,9 | 1351,0 | 1396,9 | 1437,1 |
| 1.1. | Средний темп роста, % | - | 106,0 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,0 | 104,9 | 104,7 | 104,5 | 104,3 | 104,0 | 103,4 | 102,9 |
| 2 | Плата за электрическую энергию, руб./мес. | 371,9 | 416,5 | 466,5 | 498,2 | 532,1 | 568,3 | 606,9 | 648,2 | 678,0 | 709,2 | 741,8 | 775,9 | 811,6 | 821,3 | 831,2 | 841,2 |
| 2.1. | Средний темп роста, % | - | 112,0 | 112,0 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 101,2 | 101,2 | 101,2 |
| 3 | Плата за коммунальную услугу-газоснабжение, руб./мес. | 62,2 | 71,5 | 82,3 | 88,4 | 93,5 | 95,0 | 96,1 | 96,0 | 95,9 | 95,8 | 95,7 | 95,6 | 99,7 | 104,0 | 108,5 | 113,1 |
| 3.1. | Средний темп роста, % | - | 115,0 | 115,0 | 107,5 | 105,7 | 101,6 | 101,1 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 |
| 4 | Итого плата за коммунальные услуги руб./мес./чел. | 1157,2 | 1254,5 | 1354,6 | 1433,8 | 1515,6 | 1598,5 | 1685,9 | 1777,6 | 1859,3 | 1943,5 | 2029,1 | 2116,7 | 2210,2 | 2276,4 | 2336,6 | 2391,4 |
| 4.1. | Темп роста, % | - | 108,4 | 108,0 | 105,8 | 105,7 | 105,5 | 105,5 | 105,4 | 104,6 | 104,5 | 104,4 | 104,3 | 104,4 | 103,0 | 102,6 | 102,3 |
| 5 | Среднедушевой доход населения , руб./мес. | 40120,8 | 42688,5 | 45420,6 | 48327,5 | 51420,5 | 54711,4 | 58212,9 | 61938,5 | 65902,6 | 70120,4 | 74608,1 | 79383,0 | 84463,5 | 89869,2 | 95620,8 | 101740,5 |
| 5.1. | Темп роста, % | - | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 |
| 6 | Доля расходов на уплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения без учета бюджетных субсидий, % | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 2,95 | 2,92 | 2,90 | 2,87 | 2,82 | 2,77 | 2,72 | 2,67 | 2,62 | 2,53 | 2,44 | 2,35 |
| 7 | Максимально допустимая доля собственных расходов на оплату коммунальных услуг, % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 8 | Необходимый объем субсидий, предоставляемых населению на оплату коммунальных услуг, тыс. руб./год | 7334 | 3847 | 4045 | 4252 | 4467 | 4695 | 4934 | 5188 | 5448 | 5715 | 5981 | 6250 | 6520 | 6782 | 7012 | 7214 |

Таблица 12.6. Прогноз субсидий на покрытие разницы между платой граждан и экономически обоснованными тарифами за услуги отопления, водоснабжения и водоотведения на период  до 2028 г.

| № | Показатели | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем субсидий, тыс. руб./год | 329798 | 298597 | 314025 | 330176 | 347015 | 364547 | 382950 | 402444 | 422433 | 442919 | 463323 | 483928 | 504622 | 524718 | 542510 | 558100 |
| 2 | Темп роста, % | - | 90,5 | 105,2 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,0 | 105,1 | 105,0 | 104,8 | 104,6 | 104,4 | 104,3 | 104,0 | 103,4 | 102,9 |